|  | Администрация Черлакского муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| ………… 2025 года |  | № -п |  |
| р. п. Черлак Омской области |  |  |  |
|  | Об утверждении актуализированной cхемы теплоснабжения на территории Черлакского городского поселения Черлакского муниципального района Омской области на период года до 2038 года |  |  |

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ, постановлением Правительства РФ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22 апреля 2012 года             № 154, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года                № 131-ФЗ, Уставом Черлакского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения на территории Черлакского городского поселения Черлакского муниципального района Омской области на период до 2038 года (далее - Схема теплоснабжения) (прилагается).

2. В течение 15 календарных дней со дня утверждения Схемы теплоснабжения разместить настоящее постановление и Схему теплоснабжения на официальном сайте Администрации Черлакского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Не позднее 3 календарных дней со дня размещения актуализированной Схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации Черлакского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовать в Муниципальном вестнике Черлакского муниципального района информацию о ее размещении.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жизнеобеспечения района администрации Черлакского муниципального района Растрепенина С. М.

| Глава Администрации муниципального района | А. В. Меркушов |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧЕРЛАКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 г р.п. Черлак

- Приложение к постановлению Администрации муниципального района

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# ЧЕРЛАКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2038 г

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	.17

Общая информация.	18

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧЕРЛАКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ..........……………19

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения ………………..........……..19

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды………………………………………………………........…….19

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе………………  ,,.………………………29

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе………………………………………………………………………………........….30

1.4.Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по поселению…………………………………………………………………………….......………..30

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей……………………………..........……...31

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии………......…………………………...........................................…31

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.........................................................................................................32

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе...................................................................................................................................................32

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.........................................32

2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии................................................................................33

2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии...............................................................................................................................................34

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто...................................................................................................................35

2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.................................................................................................................................................36

2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей...................................................................................................................................................36

2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности..........................................................................................................................37

2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки………………….........……………..38

2.4  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения...................................................................................................38

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения..............................................39

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя..........................................39

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных  установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей......................................................................39

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения................................41 Раздел 4  Основные положения мастер - плана развития систем теплоснабжения поселения...........................................................................................................................................41         	4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения..................................41

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения............................................................................................................................42 	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и  (или) модернизации источников тепловой энергии............................42

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения- обоснованная расчетами ценовых тарифных последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществить по регулируемым ценам (тарифам), и  (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения..................................................................................................................42

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии..................................................................42

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения..................................................................................................................43

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных..........................................................................................................................................43

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно ………………………………………..............................…43

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии...............................................................................................................................................43

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации...............................................................................................43

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения..........................................................................................................................................43

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.........................................................................................................................................44

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива...................................................................................................................................44

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей..................................................................................................................................44

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).................................................................................................................44

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку...........................................................................................................................................44

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения...........................................................................................................45

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных..........................................................................................................................................45

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей..............45

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения...................................................................................................................46

7.1 предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения..................................................................................................................46

7.2 предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.................................................46

Раздел 8. Перспективные топливные балансы..............................................................................46

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе...................................................................................................................................................46

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии..............................48

8.3 Виды топлива для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения................................................................................................................................48

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе..............................................................................................................................49

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения...............49

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию......................................................................................................................49

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.................................................................................................................49

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе............................................. ...49	9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе...................................................................................................................................................49

9.4 предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе....................................................49

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям…………....… 49

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации........................................50

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)..................................................................................................................................50

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).....................................................................................................................50

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).....................................................................................................................50

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.......................................................................................................................50

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации...........................................51

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.............................................................................................................................................51

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии...............................................................................................................................................51

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям......................................................51

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения......................................................................51

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии........................................................................................52

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии……………………………………………….......................................................................52

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения...................................................................................................................52

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения…………………………………………………………………….......…52

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии...............................................................................................................................................52

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения................................................................................................................................52

13.7  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения............................................53

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения..........................................................................................53

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия...................................................................55

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................55

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения..................................................55                    	Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения......................................................55

1.1.1 Зоны действия производственных котельных..........................................................55

1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения..................................................55

1.1.3 Зоны действия отопительных котельных..................................................................55

Часть 2. Источники тепловой энергии.......................................................................55	1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования....................................................................................................................................55

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.............................................................................67

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности...........................................................................................................................................67

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто..........................................................................68

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса...............................................................................................69

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок...........................................................................................................................................69

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.........................................................................70

1.2.8 Среднегодовая  загрузка  оборудования...................................................................71

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети………………………..........72

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии………………...………………………………………………………………………........72

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии………………………………………………………………...........72

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей………………………………………………………………………………….........72

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них…………………………………………......72

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения………………………………………………………………………………..........72

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) бумажном носителе………………………………………..............74

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам……………………………………………………………………………………….........74

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях…………………………………………………………………………………......75

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов………………………………………………………………………….....................75

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности…………………………………………………………………………….............75

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети…………………………………………………………………………………………….76

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики……………………………………………………………………………………….76

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет……………………………………………………………………………………………..76

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет…………………………………………………………78

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов……………………………………………………………78

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей……………………………………………………………………………………………..81

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя………………………………………………………………….82

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года…………………………………………………………………………………………….82

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения……………………………………..82

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям……………………………………………………………………………………82

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя…………………………………………………….82

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи…………………………………………………………………………………………….83

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций……………………………………………………………………………..83

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления………………………………………………………………………………………83

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию……………………………………..83

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)…………………………………………………………………………………………83

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии…………………………….84

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии……………………………………………………………………………..84

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии……………………………….84

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии…………………………………………………………………………….90

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии……………………………………………………………………….……90

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом…………………………………………………………………………………………….90

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение…………………………………………91	1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии……………………………………….91

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки……………………..91

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения- по каждой системе теплоснабжения…………………………………….91

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения……………………………………………………….……………………..92

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю…………………………………………………………………………………..92

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения…………………………..93

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности…………………………………………………………………………………..….93

Часть 7. Балансы теплоносителя……………………………………………………93

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть…………………………………………………………………………93 	1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения……………………………………………….94

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом…………………………………………………………………….………………..94

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии…………………………………………………………………94

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями…………………………….95

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки…………………………………………………………………………………………95

1.8.4 Описание использования местных видов топлива…………………………….95

1.8.5. Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе…………………………………………..95

1.8.6 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения……………………………………………………………………………………….95

Часть 9. Надежность теплоснабжения……………………………………………….96

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей…………………96

1.9.2 Частота отключений потребителей……………………………………………98

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений……………………………………………………………………………………98

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)…………………………………………….98

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"…………………………………….98

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении. План действий…План действий ………………………………………………………………….98

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций………………………………………………………………………………….109

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения……………………………….110

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет………………………………………………………………………………..110

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения………………………………………………………………………..110

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения……………..111

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не производится………………………………………………..111

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет………………………………………………….111	1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения………………………………………….111

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения………………………………………………………..111

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)…………………………………………………………………………………111

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)…………………………………………………………………………………111

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения……………………………………………………………………………….111

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения…………………………………………...111

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения………………….111

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения…………………………………………………………………………….112

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения……………………………………………………………………………..112

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий………………………………112

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации………………………………………………112

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе…………………………………………………………………………………………..113

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе………………………………………………………………………………..114

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе…………………………………………..114

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения…………..115

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки………………………………………115

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения- балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды………………………………………………………………………………………….115

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии……………………………………………..116

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей…………………………..116

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения…………………………………………………..117

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)……………………..117

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения………………………………………………………………………………………117

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения- на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения городского округа, города федерального значения……………………………………………………………………………………….117

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах………………………………………………………………………………………118

6.1 Расчетная величина нормативных потерь  (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетную величину плановых потерь, определяемых в  соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии……………………………………………………121

6. 2.Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения………………………………………………………………………………...122

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии……………………………………………………………………………………….123

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения…………………………………………………………..123

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения……………………………………………………………………………….123

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения…………………………………………………………..123

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок………………………………………………………..123

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок………………………………………….124

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии,  функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок……………………………………124

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации  котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии……………………………………………...124

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии……………………..124

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии………………………………………………………..124

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии……………………………………………………………………………………….124

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями…………………………………125

7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения ………………………………………………………..125

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива…………………………………...125

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения………………………………………………………………………...125

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения……………..125

ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей………………………………………………………………………………126

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)…………………………………………………………………................................….126

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения……………………………………………………………………………….......……..126

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения………………………………………………………………………......…….126

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных………………………………………………………………………..........................126

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения……………………………………………………………...……126

8.6. Предложения по реконструкции и  (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ………………………………………………………………………….........................127

8.7. Предложения по реконструкции и  (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса………………………………………………………………………………….......…….127

8.8. Предложения по строительству и реконструкции и  (или) модернизации насосных станций…………………………………………………………………………….......................127

ГЛАВА 9. "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения………………………………………………………………………….........….127

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения………………………………………...............…128

9.2. обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)……………………….......…128

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям;…………………..…........…129

9.4. расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения………………………………………………………........................................…129

9.5. оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения………………………………………..........……129

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения……………………………………………………………………………...........130

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа…………………………………………………………………………………….......…..130

10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива………………………………………………………………….131

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива…………………………………………………………………………………………133

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения……………………………………………………………………………..133

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении, городском округе…………………………………………………………………………………………134

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа…………………………………………………………………………..134

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения…………………………………134

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения………………………………………………134

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения………………………………………………………….....................................134

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам……….........…..134

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки……………….……….………………………………………………....….134

11.5 Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии……………………………………………………………………………………….....135

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию……………………………………...........................135

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей……………………………………………………………………………………….….136

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций………………………..136

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения……………………………………………………136

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения……………………………………………………137

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия…………………………………….138

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения…………………………………………………………...............…138

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации…………………………………………..............…139

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей……………………………………………………………………………………….141

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций………………….….141

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения………………………..........141

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации……….........141

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией………………………………………………………………………………........141

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………........................................142

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)……………………………………………………………………………........…..142

ГЛАВА 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения…………………………...…......142

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению  и (или) модернизации источников тепловой энергии…………………………………………………………………………………........……142

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и  (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них…………………………………………………………………………………………......….143

16.3 перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.…………………………………………………….........…..144

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения…………………………………………………………………………........…..144

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения……………………………….......…….144

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения…………………………………………………………………………….......…….144

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения…………………………………………………………………….................….144

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения…………………………………………….......…..144

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Черлакского городского поселения разработана в 2023 году  Администрацией Черлакского муниципального района Омской области.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с ФЗ о теплоснабжении №190- ФЗ от 27 июля 2010 года и постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276, от 31.05.2022 № 997).

Целью работы является разработка базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения Черлакского городского поселения.

В соответствии с техническим заданием приложение 1, Схема теплоснабжения разработана на  следующие периоды:

- существующее положение (2024 год),

- перспективные периоды до 2029 г. и до 2038 г.

# Схема теплоснабжения выполнена в соответствие с Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», синхронизирована с утвержденным Генеральным планом Черлакского городского поселения, схемой водоснабжения и водоотведения Черлакского городского поселения и иными градостроительными документами.

# Общая информация.

Черлакское городское поселение входит в состав Черлакского муниципального

района Омской области. В городское поселение входит один населенный пункт -

р.п. Черлак, который является административным центром Черлакского муниципального

района Омской области.

Расстояние до областного центра составляет 140 км. Рабочий поселок Черлак

находится на расстоянии 50 км от ближайшей железнодорожной станции «Черлак». По

территории городского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования

федерального значения 00 ОП А-320 Омск-Черлак-граница с Республикой Казахстан.

Промышленность поселения представлена производствами по заготовке

и переработке древесины, мясных и молочных продуктов.

Территория Черлакского городского поселения определена границами, которые

установлены Законом Омской области от 30.07.2004 г. № 548-ОЗ «О границах и статусе

муниципальных образований Омской области».

Черлакское городское поселение граничит на севере и северо-западе –

с Елизаветинским сельским поселением, на востоке и юге – с Краснооктябрьским сельским поселением, а на западе с Нововаршавским муниципальным районом. В границах городского поселения с юга на север протекает река Иртыш.

Наименование населенных пунктов, входящих в состав ГП и численность населения по состоянию на 01 января 2024 года:

1) р. п. Черлак - 9818 чел;

# Схема теплоснабжения ЧЕРЛАКСКОГО ГОРОДСКОГО поселения ЧЕРЛАКСКОГО муниципального района

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории Черлакского городского поселения тепловая мощность и тепловая энергия используется исключительно на отопление. ГВС, вентиляция и затраты тепла на технологические нужды не имеются.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется. Открытые схемы теплоснабжения отсутствуют.

Важное значение для устойчивого развития сельских территорий и закрепления

кадров в сельскохозяйственном производстве оказывают мероприятия по улучшению жилищных условий населения, повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства поселений.

В качестве основных проблем жилищного комплекса Черлакского городского

поселения можно выделить:

- неудовлетворительное состояние жилого фонда;

- неспособность большого количества населения за свой счет улучшить жилищные

условия.

В 2018 году жилищный фонд городского поселения составляет 298900 м² общей

площади, при средней жилищной обеспеченности 28,5 м²/чел. Жилая застройка

представлена домами разной этажности. Общая площадь малоэтажных жилых домов

составляет 120100 м2, а индивидуальных жилых домов 178800 м2.

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 21.08.2020 года № 339-п «О внесении изменения в Постановление Правительства Омской области

от 19.08.2009 года № 156-п» жилищная обеспеченность общей площади квартир

на 1 человека по Черлакскому муниципальному району принята в размере 32,0 на

расчетный срок (2038 г.).

Размер индивидуального дома принят 100 м2 общей площади, размеры земельных

участков под индивидуальную жилую застройку на расчетный срок соответственно принят 1500 м2 .

Расчет территорий нового жилищного строительства на расчетный срок приведен в

таблице 1.1

Таблица 1.1 – Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства Черлакского городского поселения

| № п/п | Название населенного пункта | Прирост населения, | Объем нового жилищного строительства, м2 | Требуемые территории для размещения жилищного строительства, га, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | чел. | чел. |
| 1 | Р.п. Черлак | 1047 | 33504 | 62,81 |
|  | Итого по поселению | 1047 | 33504 | 62,81 |

Таким образом, жилой фонд на перспективу (2038 г.) составит 332,40 тыс.м2 общей

площади, в том числе для расселения прироста населения на расчетный срок строительства 1047 человек.

На территориях городского поселения Черлакского муниципального района Омской области  Схемой территориального планирования Черлакского муниципального района Омской области предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства муниципального и местного значения:

Таблица 1.2 – Размещение объектов капитального строительства муниципального и местного значения

| № п/п | Наименование объекта, площадь (га) | Местоположение объекта | Функциональная зона объекта капитального строительства расположенного в данной зоне |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |  |  |  |
| 1 | Школа | на пересечении ул. Магистральная и ул. Песчаная | Общественно-деловая зона (1,92 га) |
| 2 | ДЮСШ | ул. Березовая | Общественно-деловая Зона (1,20 га) |
| 3 | Детский сад | на пересечении ул. Кольцевая и ул. Магистральная | Общественно-деловая зона (0,89 га) |
| Учреждения культуры, искусства и религии |  |  |  |
| 4 | Кинотеатр | Ул. Победы | Общественно-деловая зона (0,15 га) |
| 5 | Спортивная площадка | Ул. Песчаная | Общественно-деловая зона (0,34 га) |
| 6 | Спортивная площадка | Ул. Архитекторов | Общественно-деловая зона (0,54 га) |
| 7 | Лыжная база | Ул. Архитекторов | Общественно-деловая зона (0,95 га) |
| 8 | Крытый каток | на пересечении ул. 4-я Восточная и ул. Пролетарская | Общественно-деловая зона (1,24 га) |
| Территории, предназначенные для отдыха и туризма (рекреация) |  |  |  |
| 9 | Сквер | ул. Архитекторов | Зона рекреационного назначения (2,93 га) |
| 10 | Сквер | ул. Песчаная | Зона рекреационного назначения (1,09 га) |
| 11 | Пляж | На реке Иртыш | Зона рекреационного назначения (5,0 га) |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| 12 | Магазин | ул. Новая | Общественно-деловая зона (0,26 га) |
| 13 | Магазин | ул. Магистральная | Общественно-деловая зона |
| 14 | Магазин | на пересечении ул. Ленина и ул. 2-я Восточная | Общественно-деловая зона |
| 15 | Магазин | ул. Строительная | Общественно-деловая зона |
| 16 | Магазин | ул. 40 лет Октября | Общественно-деловая зона |
| 17 | Торговый центр | ул. Радужная | Общественно-деловая зона |
| 18 | Торговый центр | ул. 7-я Восточная | Общественно-деловая зона |
| 19 | Торговый комплекс | юго-восточная часть Черлакского ГП | Общественно-деловая зона |
| 20 | Крытый каток | ул. Торговая | Общественно-деловая зона |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| 21 | Кафе на 50 пос. мест | Ул. Транспортная | Общественно-деловая зона |
| 22 | Кафе (в составе проектируемого кинотеатра) | Ул. Победы | Общественно-деловая зона |
| Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |
| 23 | Пожарная часть на 2 машины | между ул. 7-я Восточная и ул. Солнечная | Общественно-деловая зона |
| 24 | Парикмахерская (в составе проектируемого магазина) | ул. 40 лет Октября | Общественно-деловая зона |
| 25 | Парикмахерская (в составе проектируемого магазина) | ул. 40 лет Октября | Общественно-деловая зона |
| 26 | Парикмахерская (в составе проектируемого магазина) | на пересечении ул. Ленина и ул. 2-я Восточная | Общественно-деловая зона |
| Организации и учреждения, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 27 | Административно-деловой объект (офисы) | Ул. Торговая | Общественно-деловая зона |
| 28 | Административно-деловые объекты | Ул. Дружбы | Общественно-деловая зона |
| Промышленные, коммунально-складские и сельскохозяйственные предприятия и объекты |  |  |  |
| 29 | Черлакский газонакопительный пункт (СЗЗ – 300 м, III класс вредности) | Черлак | Производственная зона (2,03 га) |
| 30 | Вторчермет (СЗЗ – 50 м, V класс вредности) | Черлак | Производственная зона - |
| 31 | Легкая промышленность (СЗЗ – 100 м,IV класс вредности) | Черлак | Производственная зона |
| Объекты специального назначения |  |  |  |
| 32 | КОС (СЗЗ – 300 м, III класс вредности) | в северной части Черлакского ГП | Зона специального назначения |
| 33 | Мост | Через р. Иртыш | Зона транспортной инфраструктуры |
| 34 | СТО на 4 поста (СЗЗ – 50 м, V класс вредности) | ул. Мира | Зона транспортной инфраструктуры |
| 35 | СТО на 4 поста (СЗЗ – 50 м, V класс вредности) | Ул. Пролетарская | Зона транспортной инфраструктуры |
| 36 | СТО на 4 поста (СЗЗ – 50 м, V класс вредности) | ул. Мира | Зона транспортной инфраструктуры |
| 37 | СТО на 4 поста (СЗЗ – 50 м, V класс вредности) | Ул. 2 Восточная | Зона транспортной инфраструктуры |
| 38 | СТО на 4 поста (СЗЗ – 50 м, V класс вредности) | Ул. 2 Восточная | Зона транспортной инфраструктуры |
| 39 | Автомобильная стоянка | Ул. торговая | Зона транспортной инфраструктуры |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 40 | Пожарный пирс | Черлакское ГП | Земельные участки, предназначенные для размещения зданий, строений сооружений промышленности и коммунального хозяйства |
| 41 | ВОС | Ул. А. Буя |  |
| 42 | Насосная станция | Ул. Березовая |  |
| 43 | Межпоселковый газопровод (протяженость – 6,05 км) | Черлакское ГП |  |

Прогноз потребности в коммунальных ресурсов представлен в таблице 1.3

Таблица 1.3- Прогноз потребности в тепловой энергии от котельных  представлен в таблице

| Наименование показателя | I этап |  |  |  |  |  | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029-2038 год |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход (Тыс.Гкал) всего, в т.ч. | 16,94 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |  | 16,7 | 45,0 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  | 1,15 | 6,66 |
| Существующие | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  | 1,15 | 6,66 |
| Прочие жилые здания | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |  | 0,87 | 4,59 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 |  | 12,56 | 28,86 |
| Прочие общественно-деловые здания | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |  | 0,157 | 4,89 |

Строительство новых жилых и общественных зданий предусматривается с индивидуальными источниками отопления, дополнительная потребность в тепловой энергии отсутствует.

Объекты, предполагаемые к строительству на территории Черлакского городского поселения поселения – газовые миникотельные для теплоснабжения  объектов социальной сферы поселения.

В настоящее время в р. п. Черлак  имеется четыре газовых централизованных муниципальных котельных и 1 электромодуль в жилмассиве Затон, которые отапливают общественные объекты и  жилой фонд. В течение 2012 - 2024 годов уменьшилась подключенная нагрузка в связи с массовым отключением частных многоквартирных  жилых домов и прочих потребителей от централизованного отопления.

Обслуживает все котельные  на территории р. п. Черлак организация: МУП «Тепловодоснабжение».

Перечень потребителей теплоснабжения Черлакского городского поселения от муниципальных источников тепловой энергии приведен в таблице 1.4.                                                                            Таблица1.4

| № п/п | Наименование потребителя (население) | Отапливаемая площадь внутренних помещений здания, кв.м. | Количество потреб. Тепла, по нормативу в год Гкал |  | Потери при транспортировке, Гкал** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Черлак |  |  |  |  |
| 1 | Ул.2 Восточная, 17 | 1284,89 | 417,846 |  |  |
| 2 | Ул.2 Восточная, 18 | 1307,80 | 425,297 |  |  |
| 3 | Ул.2 Восточная, 20 | 1244,49 | 404,708 |  |  |
| 4 | Ул.40 Лет Октября, 102 | 391,72 | 127,387 |  |  |
| 5 | Ул.40 Лет Октября, 80 | 611,40 | 198,827 |  |  |
| 6 | Ул.Комарова, 8 | 773,83 | 251,650 |  |  |
| 7 | Ул.Мельникова, 200А | 852,72 | 277,305 |  |  |
| 9 | Ул.Мельникова, 87 | 597,51 | 194,310 |  |  |
| 10 | Ул.Победы, 17 | 1017,01 | 230,658 |  |  |
| 12 | Ул.Транспортная, 9 | 148,59 | 48,321 |  |  |
| 15 | Ул.2 Восточная, 61 | 63,52 | 20,657 |  |  |
| 16 | Ул.2 Восточная, 61 А | 90,10 | 29,301 |  |  |
| 17 | Ул.2 Восточная, 63 | 48,40 | 15,740 |  |  |
| 18 | Ул.2 Восточная, 63 А | 99,40 | 32,325 |  |  |
| 19 | Ул.40 Лет Октября, 92 | 120,30 | 39,122 |  |  |
| 20 | Ул.Новая, 138 | 44,90 | 14,601 |  |  |
| 21 | Ул.Новая, 134 | 45,65 | 14,845 |  |  |
| 22 | Ул. 1 Восточная,29а | 63,00 | 20,488 |  |  |
| 23 | Ул. 1 Восточная,30а | 63,90 | 20,780 |  |  |
| 24 | Ул. 1 Восточная,36 | 28,40 | 9,236 |  |  |
| 26 | ул. 2 Северная 19 а | 64,50 | 20,975 |  |  |
| 27 | Ул. 4 Восточная,30 | 42,60 | 13,854 |  |  |
| 28 | Ул. 50 лет Октября,130 | 46,64 | 15,167 |  |  |
| 30 | Ул.Пролетарская, 143 | 31,00 | 10,081 |  |  |
| 31 | Ул.Пролетарская, 157 | 42,90 | 13,951 |  |  |
| № п/п | Наименование потребителя (организации) |  |  | Кол-во потребляемого тепла, Гкал |  |
| 1 | Прокуратура, административное здание, р.п. Черлак, Ленина, 126 |  |  | 152,605 |  |
| 2 | Территориальное управление Федерального агентства по правлению государственным имуществом в Омской области", админ. здание по ул. Победы 43 |  |  | 140,672 |  |
| 3 | Управление судебного департамента в Омской области, админ. здание по ул. Ленина 120 |  |  | 82,003 |  |
| 4 | Отделение по Черлакскому району УФК по Омской области, админ. здание по ул. Почтовая |  |  | 51,298 |  |
| 5 | Межрайонная инспекция ФНС РФ № 1 по Омской области, админ. здание по ул. Мельникова 94 |  |  | 78,557 |  |
| 6 | Федеральная служба судебных приставов (ФССП), гараж по ул. Мельникова 94 |  |  | 9,218 |  |
| 7 | Военкомат, административное здание по ул. Зеленая 145 |  |  | 88,724 |  |
| 8 | Управление федеральной регистрационной службы по Омской области, админ. здание, ул. Мельникова, 94 |  |  | 25,187 |  |
| 9 | Гостехнадзор, административное здание |  |  | 10,522 |  |
| 10 | ГУ Управление пенсионного фонда, административное здание, ул. Почтовая,5 по ул. Ленина 126 |  |  | 29,098 |  |
| 11 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Омской области", админ. здание по ул. Ленина 89 |  |  | 62,832 |  |
| 12 | ФГБУ "Россельхозцентр" по Омской области, административное здание по ул. Победы 43 |  |  | 7,869 |  |
| 13 | УПравление Федеральной службы судебных приставов, административное здание по ул. Мельникова, 94 |  |  | 27,921 |  |
| 14 | Управление Судебного департамента в Омской области, гараж по ул. Ленина 120 |  |  | 7,524 |  |
| 15 | Территориальный орган Федеральной службы статистики по Омской области, административное здание по ул. Мельникова 98 |  |  | 2,959 |  |
| 16 | ОМВД России по Черлакскому району, админ. здание ул. Мельникова 107 |  |  | 9,460 |  |
| 17 | Мировой судья, ЗАГС |  |  | 45,843 |  |
| 18 | Управление Министерства труда и соц. развития, админ здание по ул. Мельникова 98 |  |  | 12,152 |  |
| 19 | ГП "Омский ТИЗ", админ. здание |  |  | 5,908 |  |
| 20 | БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Черлакского района", административное здание по ул. Ленина 109 |  |  | 41,641 |  |
| 21 | БУ "Редакция газеты", админ. здание по ул. Ленина 109 |  |  | 29,293 |  |
| 22 | КУ ОО "Центр занятости населения Черлакского района", админ. здание по ул. Почтовая, 14 |  |  | 66,363 |  |
| 23 | КУ ОО "Центр занятости населения Черлакского района", гараж по ул. Мельникова, 98 |  |  | 7,852 |  |
| 24 | БУЗ ОО "Черлакская ЦРБ", поликлиника |  |  | 306,957 |  |
| 25 | БУ "МФЦ Черлакского района Омской области", административное здание по ул. Мельникова 98 |  |  | 22,390 |  |
| 26 | БУ "МФЦ Черлакского района Омской области", гараж по ул. Мельникова 98 |  |  | 22,390 |  |
| 27 | ОМВД России по Черлакскому району, здани епо ул. Победы 15 |  |  | 22,390 |  |
| 28 | ОМВД России по Черлакскому району, здание по ул. Мельникова 98 |  |  | 22,390 |  |
| 29 | ОМВД России по Черлакскому району, здание по ул. Победы 43 |  |  | 22,390 |  |
| 30 | БУ "МФЦ Черлакского района Омской области", пристройка к административному зданию по ул. Мельникова 98 |  |  | 22,390 |  |
| 31 | МБУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный физкльтурно-спортивный центр", админ здание по ул. Зеленая 170 |  |  | 22,390 |  |
| 32 | МБДОУ "Черлакский детский сад № 1", здаание сада по ул. Почтовая 11 |  |  | 0,000 |  |
| 33 | МБДОУ "Черлакский детский сад № 9" здание по ул. Коммунистическая 44 |  |  | 6 100,149 |  |
| 34 | МБОУ "Черлакская СОШ № 2" ул. красноармейская, 52 |  |  |  |  |
| 35 | МБУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный центр", манеж по ул. Зеленая 170 |  |  | 141,331 |  |
| 36 | МБОУ "Черлакская СОШ № 1", ул. Зеленая, 170 |  |  | 150,049 |  |
| 37 | МБОУ ДОД "Дом детского творчества" административное здание по ул. Победы 14 |  |  | 573,110 |  |
| 38 | МБУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный центр", спортзал по ул. Победы 14 |  |  | 816,832 |  |
| 39 | МБУ "Хозяйственное управление администрации ЧМР", админ. здание Победы 11 |  |  | 288,670 |  |
| 40 | МБОУ ДОД "Детская школа искусств", здание по ул. Победы 19 |  |  | 266,850 |  |
| 41 | МБУК "Черлакская ценирализованная библиотечная система", здание по ул. Прлетарская 108 |  |  | 310,639 |  |
| 42 | МУК "Черлакский ИМКДЦ", дом культуры по ул. А Буя 75 |  |  | 94,707 |  |
| 43 | МБУ "ЦФХО учреждений в сфере образования", админ. здание Красноармейская 73 |  |  | 293,773 |  |
| 44 | МБДОУ "Детский сад № 1", здание овощехранилища по ул. Почтовая 11 |  |  | 35,321 |  |
| 45 | МБУ "Хозяйственное управление администрации ЧМР" (УСХ), гараж № 1 по ул. Мельникова |  |  | 44,182 |  |
| 46 | МБОУ ДОД "Черлакская художественная школа", здание по ул. Пролетарская 108 |  |  | 53,594 |  |
| 47 | МБУ "Хозяйственное управление администрации ЧМР", гараж № 2 Победы 11 |  |  | 70,525 |  |
| 48 | ММУК "Центр по работе с детьми и молодежью", гараж по ул. Пролетарская 108 |  |  | 250,513 |  |
| 49 | ММУК "Центр по работе с детьми и молодежью" , здание тира по ул. Зеленая 145 |  |  | 285,012 |  |
| 50 | МБДОУ "Черлакский детский сад № 1", молочная кухня |  |  | 35,804 |  |
| 51 | МБОУ "Черлакская гимназия", здание школы по ул. Лесная 95 А |  |  | 34,670 |  |
| 52 | МБУК "Черлакский историко-краеведческий музей" (здание жилого корпуса 1 по ул. 50 лет Октября 118) |  |  | 9,052 |  |
| 53 | МБУ "ЦФХО учреждений в сфере образования" (здание жилого корпуса 2 по ул. 50 лет Октября, 118) с пристройкой |  |  | 10,027 |  |
| 54 | МБУ "Хозяйственное управление Администрации ЧМР", административное здание по ул. 50 лет Октября, 118 |  |  | 29,379 |  |
| 55 | МБОУ "Черлакская гимназия" (здание производственного корпуса по ул. 50 лет Октября 118) |  |  | 18,820 |  |
| 56 | МБУ "Хозяйственное управление Администрации ЧМР", здание гаража № 2 по ул. Мельникова, 98 |  |  | 55,948 |  |
| 57 | ИП Конах, магазин, ул. Победы, 15 |  |  | 126,841 |  |
| 58 | ФЛ Климов, магазин ул. Победы, 17 |  |  | 44,327 |  |
| 59 | ООО "Черлакское райпо", |  |  | 485,666 |  |
| 60 | ЧП Пилипенко, магазин р.п. Черлак, ул. Победы 14 |  |  | 4,865 |  |
| 61 | Филиал "Омский" ОАО "ОТП Банк", админ. здание ул. А.Буя 68 |  |  | 4,800 |  |
| 62 | ООО "Новая недвижимость", аптека ул. Победы 15 |  |  | 11,290 |  |
| 63 | Нотариус, админ. здание ул. Ленина,109 |  |  | 75,037 |  |
| 64 | Общество охотников, админ. здание ул. Зеленая 95 г |  |  | 70,312 |  |
| 65 | ОАО "Черлакское райпо", кулинария ул. Ленина |  |  | 73,150 |  |
| 66 | ОАО "Черлакское райпо", кафе ИРтыш |  |  | 82,866 |  |
| 67 | ОАО "Ростелеком", админ. здание ул. Мельникова ,76 |  |  | 90,206 |  |
| 68 | ФЛ Руман, магазин ул. Зеленая 95 В |  |  | 31,721 |  |
| 69 | ОАО "Росгосстрах-Омск", админ. здание ул. 2 Восточная 17 |  |  | 114,125 |  |
| 70 | Суши Тори, кафе ул. Ленина 101 |  |  | 16,900 |  |
| 71 | ООО "Би-Трейд", гараж ул Зеленая 122 |  |  | 7,840 |  |
| 72 | ЧП Раков, торговый центр |  |  | 23,006 |  |
| 73 | ОАО "Аптечная сеть "Омское лекарство", админ здание по ул. Ленина 122 |  |  | 37,884 |  |
| 74 | ФЛ Петросян, КБО ул. Почтовая, 14 |  |  | 47,430 |  |
| 75 | BП Бабинцев, магазин |  |  | 204,663 |  |
| 76 | ЧП Борисенко, фотосалон |  |  | 14,092 |  |
| 77 | ФЛ Мороз, магазин, ул. Пролетарская,125 |  |  | 5,198 |  |
| 78 | ИП Вепрев, магазин |  |  | 15,918 |  |
| 79 | Коллегия адвокатов, административное здание Мороз, ул. Красноармейская,73 |  |  | 18,133 |  |
| 80 | Коллегия адвокатов, административное здание Сизов |  |  | 16,747 |  |
| 81 | РУФПС, админ. здание |  |  | 64,879 |  |
| 82 | РУФПС, подсобное помещение |  |  | 108,090 |  |
| 83 | РУФПС, гараж |  |  | 20,733 |  |
| 84 | Черлакский ДОСААФ (РС РОСТО) |  |  | 65,096 |  |
| 85 | ИП Юнкинд М.Ф. |  |  | 11,040 |  |
| 86 | ИП Зобков, магазин ул. Победы, 51 |  |  | 41,834 |  |
| 87 | Зверков В.А., магазин Холди |  |  | 18,207 |  |
| 88 | ОА "Тандер", здание магазина по ул. Победы 21 |  |  | 6,859 |  |
| 89 | ИП Барсуков Д.В., часть админ. здания, ул. Ленина,109 стоматология "Радуга" |  |  | 2,895 |  |
| 90 | ИП КФХ Аласания Д.С.административное здание, ул. Ленина, 109 |  |  | 60,663 |  |
| 91 | ФЛ.Львов А.А., административное здание, ул. Ленина,109 |  |  | 11,938 |  |
| 92 | ИП Кириенко |  |  | 81,790 |  |
| 93 | МБДОУ "Черлакский детский сад № 7", здание детского сада по ул. Мельникова 198 |  |  | 88,724 |  |
| 94 | ГОУ НПО "Черлакское ПУ-26" |  |  | 8,267 |  |
| 95 | МОУ "Черлакский детский сад № 2", здание по адресу 40 лет Октября 99 |  |  | 21,420 |  |
| 96 | ЧП Костюков, магазин |  |  | 82,433 |  |
| 97 | БУЗ ОО "Черлакская ЦРБ" |  |  | 22,986 |  |
| 98 | Филиал ФГУП Омский ОРТПЦ, контора |  |  | 9,591 |  |

Площадь существующих строительных фондов в р. п. Черлак приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с муниципальными источниками теплоснабжения р. п. Черлак

| Показатель | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 12519 | 12519 | 11677 | 11677 | 11677 | 11677 | 0 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 4296 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (со- храняемая площадь), м2 | 72560 | 72560 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприя- тий (сохраняемая пло- щадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприя- тий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с муниципальными источниками теплоснабжения- котельными Черлакского городского поселения приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6  Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с муниципальными источниками теплоснабжения котельными Черлакского городского поселения

| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | I этап |  |  |  |  | I I этап |
| Потребление Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 7,8 | 8,29 | 8,29 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| прирост нагрузки на отопление | 0 | 0,49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 7,8 | 8,29 | 8,29 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| Котельная № 2 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р. п. Черлак (д/с № 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Термомодуль ж.м. Затон |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Баланс топливных ресурсов Черлакского городского поселения на 2023-2024 годы

К 2028 и на период 2029- 2038 годы дефицит тепловой мощности на теплоисточниках не возникает.

Насосное оборудование котельных, пропускная способность тепловых сетей будут способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных потребителей тепла до 2038 г., для существующих и перспективных потребителей.

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от муниципальных котельных в производственных зонах на территории Черлакского городского поселения отсутствуют. Возможное изменений производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами планируются в части подключения к котельной № 1 р. п. Черлак объекта капитального строительства – начальная школа в р. п. Черлак на 250 мест. Остальные планируемые объекты кап. строительства предусматриваются с индивидуальным отоплением.

1.4.Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по поселению

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки приведены в таблице 1.7									Таблица 1.7 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки приведены в таблице

| Теплоисточник | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/час/ ГА |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующая | перспективная |
| Котельная № 1 р. п. Черлак | 0,0026 | 0,00224 |
| Котельная № 2 р. п. Черлак | 0,00028 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р.п. Черлак (д/с № 7) | 0 | 0,000019 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак | 0,00066 | 0,00066 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак | 0,00028 | 0,00028 |
| Термомодуль ж.м. Затон | 0,000066 | 0,000066 |

## Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия централизованных систем теплоснабжения р. п. Черлак охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 55:31:041504:456.

К системе теплоснабжения – котельная № 1 р. п. Черлак  подключено 62 жилых дома, в том числе, многоквартирные  жилые дома, бюджетные и прочие потребители.

Наиболее удаленные потребители от котельной – детский сад № 9 по адресу ул. Коммунистическая, 44, МБУ "ЦФХО учреждений в сфере образования" (здание жилого корпуса 2 по ул. 50 лет Октября, 118), МБОУ "Черлакская СОШ № 1", ул. Зеленая, 170.  Зона действия источника тепловой энергии – совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

К системе теплоснабжения – котельная № 2 р. п. Черлак  подключено 3 многоквартирных  жилых дома  и здание детского сада № 7 .

Наиболее удаленные потребители от котельной – детский сад № 7 по адресу ул. Мельникова, 198.

К системе теплоснабжения – котельная № 6  р. п. Черлак  подключено 12 жилых домов и объекты соцсферы: здание детского сада № 2 и комплекс объектов Черлакского ПУ-26, 4 прочих объекта .

Наиболее удаленные потребители от котельной – детский сад № 2 по адресу ул.40 лет Октября, 99, жилые дома по ул. Новая.

К системе теплоснабжения – котельная № 10  р. п. Черлак  подключено 7 жилых домов и объекты соцсферы: комплекс объектов БУЗОО Черлакская ЦРБ, 4 прочих объекта

Наиболее удаленные потребители от котельной –по ул. Транспортная 9а.

К системе теплоснабжения – термомодуль ж.м. Затон  подключено 7 жилых домов.

Зоны действия источников тепловой энергии – совпадают с зонами действия систем теплоснабжения.

Соотношение общей площади сельского поселения и площади охвата зоны действия с централизованным источником тепловой энергии приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Населенный пункт | Площадь, Га | Зона действия с централизованными источниками тепловой энергии, Га | Зона действия с централизованными источниками тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Черлак | 4849,43 | 1200 | 24,7 |

Планируется перспективная нагрузка для котельной  № 1 р. п. Черлак.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относится большая часть частного жилого сектора Черлакского городского поселения.

Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с индивидуальными источниками тепловой энергии в Черлакском городском поселении приведено в таблице 2.2

Таблица2.2

| Населенный пункт | Площадь, Га | Зона действия с индивидуальными источниками тепловой энергии, Га | Зона действия с индивидуальными источниками тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.п. Черлак | 4849,43 | 2452 | 50,5 |

Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии на расчетный период до 2038 г. существенно не увеличатся, так как планируется все  МКД  отключить от централизованного отопления и подключить к индивидуальным источником отопления.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для муниципальных котельных Черлакского городского поселения приведены в таблице 2.3.

Таблица2.3

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| Зона действия источника теплоснабжения | Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
| Год |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1р.п. Черлак |  | 7,8 | 8,29 | 8,29 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| Котельная № 2 р.п. Черлак |  | 06 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р. п. Черлак (д/с № 7) |  | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак |  | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак |  | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Термомодуль ж.м. Затон |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельных Черлакского городского поселения приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 	 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

| Источник теплоснабжения | Параметр | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1 р.п. Черлак | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Котельная № 2 р. п. Черлак | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 6,01 | 6,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2(д/с№7) | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №6 р. п. Черлак | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность,Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность,Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |

2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для котельных Черлакского городского поселения приведены в таблице 2.5

Таблица 2.5 	 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии Черлакского городского поселения

| Источник теплоснабжения | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1р.п. Черлак | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная № 2 р.п. Черлак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р. п. Черлак (д/с № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Котельная № 10 р.п. Черлак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Термомодуль ж.м. Затон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой

энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто для котельных Черлакского городского поселения приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой

энергии нетто

| Источник теплоснабжения | Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1р.п. Черлак | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 |
| Котельная № 2 р.п. Черлак | 6,01 | 6,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р. п. Черлак (д/с № 7 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Котельная № 10 р.п. Черлак | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Термомодуль ж.м. Затон | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат

теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для котельных Черлакского городского поселения приведены в таблице 2.7.											Таблица 2.7  	Существующие и перспективные потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Источник теплоснабжения | Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1р.п. Черлак | 5733,71 | 5733,71 | 5733,71 | 5000,0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Котельная № 2 р.п. Черлак | 676,34 | 676,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р. п. Черлак (д/с № 7 | 0 | 0 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак | 2448,76 | 2448,76 | 2448,76 | 2448,76 | 2448,76 | 2448,76 | 2448,76 |
| Котельная № 10 р.п. Черлак | 1576,88 | 1576,88 | 1576,88 | 1576,88 | 1576,88 | 1576,88 | 1576,88 |
| Термомодуль ж.м. Затон | 171,50 | 171,50 | 171,50 | 171,50 | 171,50 | 171,50 | 171,50 |

2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей для котельных Черлакского городского поселения приведены в таблице 2.8

Таблица 2.8 	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1р.п. Черлак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 р.п. Черлак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р. п. Черлак (д/с № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 10 р.п. Черлак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Термомодуль ж.м. Затон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для котельных Черлакского городского поселения приведены в таблице 2.9

Таблица 2.9

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1р.п. Черлак | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 р.п. Черлак | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р. п. Черлак (д/с № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 10 р.п. Черлак | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Термомодуль ж.м. Затон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной максимальной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения между МУП «Тепловодоснабжение» и потребителями котельных Черлакского городского поселения	 приведены в Таблице 2.10											Таблица 2.10 	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения  в Черлакском городском поселении

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1р.п. Черлак | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| Котельная № 2 р.п. Черлак | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р. п. Черлак (д/с № 7 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Котельная № 10 р.п. Черлак | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Термомодуль ж.м. Затон | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Существующие договоры не включают затраты потребителей на поддержание резервной тепловой мощности. Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют.

2.4  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зоны действия источников тепловой энергии Черлакского городского поселения расположены в границах населенного пункта р. п. Черлак.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют.

До конца расчетного периода зоны действия существующих котельных останутся в пределах Черлакского городского поселения.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для зоны действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных Черлакского городского поселения

| Показатель | Котельная № 1 р. п. Черлак | Котельная № 2 р.п. Черлак | Модульная газовая котельная взамен котельной № 2(д/с№7) | Котельная № 6 р. п. Черлак | Котельная № 10 р.п. Черлак | Термомодуль ж.м. Затон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 2,0 | 0,2 | 0,05 | 1,0 | 1,0 | 0,1 |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 3,0 | 1,0 | 0,05 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 2,0 | 0,2 | 0,05 | 1,0 | 1,0 | 0,1 |

## Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных  установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей

В котельной № 1 р. п. Черлак имеется водоподготовительная установка с натрий катионитовыми фильтрами, остальных котельных установлены водоподготовительные установки Комплексон-6. Установка дополнительных водоподготовительных установок не требуется. В планируемых к строительству котельных водоподготовительные установки будут установлены в соответствии с проектными решениями.

Перспективные балансы подачи теплоносителя в тепловую сеть и максимального потребления теплоносителя приведены в таблице 3.1. Потребление теплоносителя не осуществляется, так как системы теплоснабжения в Черлакском городском поселении закрытые.

Таблица 3.1 Перспективные балансы теплоносителя

| Величина | Перспективные балансы теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1р.п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,65 | 1,65 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Котельная № 2 р.п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч) | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2(детский сад № 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч) | 0 | 0 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч) | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная № 10 р.п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети

| Dy, мм | GM, м3 |
| --- | --- |
| 100 | 10 |
| 150 | 15 |
| 250 | 25 |
| 300 | 30 |

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3 /ч) составляет: G3 = 0,0025 VТС + GM, где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице, либо ниже при условии такого согласования; VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения. В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема каждый.

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В котельной № 1 р. п. Черлак имеется водоподготовительная установка с натрий катионитовыми фильтрами, остальных котельных установлены водоподготовительные установки Комплексон-6. В планируемых к строительству котельных водоподготовительные установки будут установлены в соответствии с проектными решениями. Перспективные балансы производительности подачи теплоносителя в тепловую сеть в аварийных режимах работы приведены в таблице 3.2

Таблица3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник теплоснабжения | Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1р.п. Черлак | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Котельная № 2 р.п. Черлак | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р. п. Черлак (д/с № 7 | 0 | 0 | 0065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| Котельная № 10 р.п. Черлак | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| Термомодуль ж.м. Затон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Раздел 4  Основные положения мастер - плана развития систем теплоснабжения поселения

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Стратегией социально-экономического развития Черлакского районного муниципального района на период до 2030 года и Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Черлакского муниципального района Омской области  на 2028  год предлагается закрытие нерентабельной котельной № 2 р. п. Черлак. Для объекта социальной сферы – детский сад № 7  планируется  установка термоблока газового уличного (ТГУ -150) или иной газовой миникотельной. Также планируется децентрализация системы теплоснабжения котельной № 1р.п. Черлак в связи с чем необходимо приобретение и установка термоблоков газовых уличных ТГУ Норд-350, 150 с тепловыми сетями для отопления объектов теплоснабжения.

Прирост жилого фонда, объектов соцсферы и производственных помещений в населенном пункте поселения предлагается  предусматривать с индивидуальными источниками теплоснабжения.

Для проектируемых тепловых сетей принята подземная прокладка в лотковых каналах с устройством камер для обслуживания арматуры.

Возможным сценарием развития теплоснабжения поселения является модернизация существующих объектов теплоснабжения путем закрытия нерентабельных котельных и строительством миникотельных для объектов соцферы.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Строительство новых источников тепловой энергии для объектов жилого фонда не требуется в связи с низким спросом централизованного теплоснабжения среди населения.

Строительство блочно - модульных котельных и установка термоблоков газовых уличных в р. п. Черлак вместо существующих   нерентабельных малозагруженных котельных приведет к повышению автоматизации и эффективности работы системы теплоснабжения, снизит затраты на эксплуатацию.

Износ тепловых сетей в р. п. Черлак составляет около 70%, что свидетельствует о высокой вероятности аварий теплотрассы, микроповреждений трубопроводов, а следовательно, высоких потерь теплоносителя и тепловой энергии. Реконструкция существующей системы теплоснабжения позволит повысить эффективность оборудования, повысить уровень надежности, снизить потери тепловой энергии.

## Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и  (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения- обоснованная расчетами ценовых тарифных последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществить по регулируемым ценам (тарифам), и  (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях Черлакского городского  поселения согласно расчету радиусов эффективного теплоснабжения может быть компенсирована существующими централизованными котельными. Строительство новых источников тепловой энергии для этих целей не требуется.

В случае закрытия централизованных котельных, и переходом основной массы абонентов на индивидуальной отопление  для объектов социальной сферы планируется  строительство  блочно – модульных газовых котельных или установка термоблоков газовых уличных.

Возобновляемые источники энергии вводится не будут.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В 2012 – 2024 годах произошло существенное уменьшение зон действия котельных р. п. Черлак,  в связи с массовым отключением жилых домов от централизованного отопления. В ближайшие годы ожидается дальнейшее уменьшение зон действия котельных за счет отключения оставшихся жилых домов и прочих потребителей от централизованного отопления с переводом их на индивидуальное отопление.

## Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения Черлакского городского поселения на расчетный период не планируется. Реконструкция котельных для этих целей на расчетный период не требуется.

## Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

## 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

## Для повышения эффективности работы систем теплоснабжения в 2024 году предлагается  строительство блочно - модульных котельных вместо существующей котельной № 2 р. п. Черлак. На 2026 год запланирована реконструкция центральной котельной № 1 путем децентрализации с установкой 7 термоблоков газовых для объектов теплоснабжения. Переход на блочно - модульные системы приведет к повышению автоматизации, снижению ручного труда, а следовательно снизит затраты на эксплуатацию теплоисточников.

## 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

## Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также котельные, работающие совместно на единую тепловую сеть, отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

После строительства блочно- модульных миникотельных для объектов соцсферы необходимо обеспечить меры по выводу из эксплуатации опасного производственного объекта – котельной № 2  р. п. Черлак и котельной № 1 р.п. Черлак (проект демонтажа оборудования, демонтаж оборудования, консервация здания).

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мер  по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) модульных котельных компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основной потребитель тепла – муниципалитет – не имеет средств на единовременные затраты по реализации когенерации.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Черлакского городского поселения отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для источников тепловой энергии остается прежним на расчетный период до 2038  г. с температурным режимом 70-55 °С. Теплоисточники, работающие на общую тепловую сеть отсутствуют.

Необходимость его изменения отсутствует.

- 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

- Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 3.3

- Таблица 3.3 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| Теплосточник | Год ввода в эксплуатацию | Ограничения тепловой мощности | Перспективная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1р.п. Черлак | 1977 | 0 | 7,73 |
| Котельная № 2 р. п. Черлак | 2006 | 0 | 0 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак | 2006 | 0 | 2,43 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак | 2005 | 0 | 1,87 |
| Термомодуль ж.м. Затон | 2017 | 0 | 0,24 |

- Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчетный период до 2038 г.

- 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

- Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода не ожидается.

## Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Муниципальные котельные  р. п. Черлак  имеют тепловые сети в двухтрубном нерезервируемом  исполнении общей протяженностью 23,24 км.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности котельных достаточно для обеспечения нужд подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения Черлакского городского поселения произошло в плане подключения объекта капитального строительства - общеобразовательной школы на 250 мест в 2023 году.

Перспективные приросты тепловой нагрузки для остальных котельных Черлакского городского поселения не ожидаются. Перспективные приросты тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения не предполагаются на расчетный период до 2038 года.

Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в р. п. Черлак отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2038 г. Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей не требуется.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения необходима плановая замена ветхих и изношенных тепловых сетей существующих котельных в. р. п. Черлак.

Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях заменить по дефектным участкам при производстве капитального ремонта тепловую изоляцию трубопроводов из минеральной ваты на тепловую изоляцию из пенополиуретана.

Выполнить строительство теплотрасс от планируемых к строительству объектов соцкультбыта до источников теплоснабжения. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны. Потребители тепловой энергии относятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до 12 ºС.

В 2025 году запланированы мероприятия по замене тепловых сетей центральной котельной № 1 р. п. Черлак в количестве 100 м.

Согласно требованиям к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154	в ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей указываются отдельно в  части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

В Черлакском городском поселении отсутствуют теплоисточники, осуществляющие поставку тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые схемы теплоснабжения, отдельные  участки таких систем, на территории Черлакского городского поселения отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения не требуются.

Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии отсутствуют.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельные  участки таких систем, на закрытые системы горячего водоснабжения на территории Черлакского городского поселения отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем, на закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для  котельных р. п. Черлак является природный газ. Резервным топливом является мазут, дизельное топливо. Аварийное топливо отсутствует. Доставка мазута  осуществляется  автомобильным транспортом.

Перевод котельных Черлакского городского поселения  на другие виды топлива до конца расчетного периода не планируется. Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 	 Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии Черлакского городского поселения

| Источник теплоснабжения | Вид топлива | Этап (год) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1р.п. Черлак | Основное (природный газ), тыс. м3 | 2631,24 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | основное, т.у.т. | 2969,54 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
|  | Резервное (мазут), тыс.т. | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Котельная № 2 р. п. Черлак | Основное (природный газ), тыс. м3 | 295,7 | 295,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | основное, т.у.т. | 333,7 | 333,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резервное (дизтопливо),т | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р. п. Черлак (д/с № 7 | Основное (природный газ), тыс. м3 | 0 | 0 | 26,88 | 26,88 | 26,88 | 26,88 | 26,88 |
|  | основное, т.у.т. | 0 | 0 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 |
|  | Резервное (дизтопливо) ,т | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак | Основное (природный газ), тыс. м3 | 570,37 | 570,37 | 570,37 | 570,37 | 570,37 | 570,37 | 570,37 |
|  | основное, т.у.т. | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 |
|  | Резервное (дизтопливо) ,т | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак | Основное (природный газ), тыс. м3 | 535,35 | 535,35 | 535,35 | 535,35 | 535,35 | 535,35 | 535,35 |
|  | основное, т.у.т. | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 |
|  | Резервное (дизтопливо) ,т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Термомодуль жюм Затон | Основное (электроэнергия), тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основное, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основным видом топлива для действующих котельных Черлакского городского поселения является природный газ, дизтопливо и мазут.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, уголь и дрова.

Местным видом топлива в Черлакском городском поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Черлакского городского поселения не использует местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

8.3 Виды топлива для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

- ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ К ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ПРИРОДНОГО ГАЗА:

ГОСТом 30319.1-2015 «Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения» установлены следующие требования к химическому составу природного газа, транспортируемого по газотранспортным системам:

| Компоненты природного газа | Диапазоны молярных долей компонентов |
| --- | --- |
| Метан | 0,7≤ ХСН4<1,0 |
| Этан | ХС2Н6≤0,10 |
| Пропан | ХС3Н8≤0,035 |
| Бутаны в сумме | ХС4Н10≤0,015 |
| Пентаны в сумме | ХС5Н12≤0,005 |
| Гексан | ХС6Н14≤0,001 |
| Азот | ХN2≤0,20 |
| Диоксид углерода | ХCO2≤0,20 |
| Остальные компоненты | Молярные доли не должны превышать суммарно 0,0025 |

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНОГО ГАЗА:

| Наименование параметра: | Значение: |
| --- | --- |
| Внешние признаки | без цвета, запаха и вкуса |
| Плотность, кг/м3: |  |
| Сухой газообразный | от 0,68 до 0,85 |
| Жидкий | 400 |
| Температура самовозгорания, °C | 650 |
| Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных | от 4,4 до 17 |
| Удельная теплота сгорания, МДж/м³ | 28-46 |
| Удельная теплота сгорания, Мкал/м³ | 6,7-11 |
| Удельная теплота сгорания, кВт·ч/м³ | 8-12 |
| Октановое число при использовании в двигателях внутреннего сгорания | 120-130 |
| Легче воздуха в 1,8 раза. При утечке не собирается в низинах, а поднимается вверх. |  |

Существующие источники тепловой энергии Черлакского городского поселения не использует в качестве топлива уголь.

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Черлакском городском поселении является природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса Черлакского городского поселения является использование в качестве топлива – природный газ. В рамках программы догазификации поселений идет перевод жилых домов на газовое отопление.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный период потребуются инвестиции для строительства источников тепловой энергии (блочно - модульных котельных или термоблоков газовых для  объектов соцсферы) в связи с закрытием действующих котельных, строительство тепловых сетей от планируемых к строительству объектов.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения»

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения»

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается на расчетный период до 2038 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию на указанные мероприятия не требуются.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков такой системы в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не планируется. Инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных. Экономический эффект от строительства блочно -  модульных котельных достигается за счет снижения затрат на эксплуатацию объектов теплоснабжения (снижение ФОТ, потерь теплоносителя и тепловой энергии) повышения надежности теплоснабжения.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

За базовый период и базовый период актуализации схемы теплоснабжения Черлакского городского поселения инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не осуществлялись.

Согласно требованиям к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154	в ценовых зонах теплоснабжения п. п. 9.1.-9.5. применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.

В Черлакском городском поселении объекты теплоснабжения не осуществляют деятельность в ценовых зонах теплоснабжения.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

На май  2023 г. решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ЕТО в Черлакском городском поселении принято за организацией: МУП «Тепловодоснабжение»

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации будет система теплоснабжения р. п. Черлак, на территории Черлакского городского поселения в границах которого ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808).

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

1 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 - размер собственного капитала;

3 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям присвоения статуса единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 3.5

Таблица 3.5 Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО

| №п/п | Обоснование соответствия организации, критериям присвоения статуса ЕТО | Организация- претендент на статус единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | МУП «Тепловодоснабжение» |
| 2 | способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | МУП «Тепловодоснабжение» |

Необходимо отметить, что организация МУП «Тепловодоснабжение» имеет возможность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения Черлакского городского поселения, что подтверждается наличием у МУП «Тепловодоснабжение» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

На территории Черлакского городского поселения действует одна теплоснабжающая организация – МУП «Тепловодоснабжение».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На территории р. п. Черлак распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается

Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии р. п. Черлак при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети и котельные р. п. Черлак за Администрацией Черлакского муниципального района.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Черлакского городского поселения отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

На момент разработки схемы теплоснабжения синхронизирована.

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В настоящее время р. п. Черлак  Черлакского городского поселения газифицирован, природный газ используется на коммунально-бытовые нужды населения и в качестве топлива для котельных р. п. Черлак, для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. В настоящее время осуществляются мероприятия в рамках программы догазификации населенных пунктов.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В Черлакском городском поселении проблемы организации газоснабжения централизованных источников тепловой энергии отсутствуют.

Проблемы организации газоснабжения индивидуальных источников тепловой энергии в  Черлакском городском поселении отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Черлакского городского поселения до конца расчетного периода не требуется.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Черлакского городского поселения отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

До конца расчетного периода в Черлакском городском поселении строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемой водоснабжения района предусмотрены мероприятия по объектам - "Водоснабжение р. п. Черлак Черлакского района Омской области" I этап "Строительство насосной станции второго подъема с очистными сооружениями и центрального водовода в р. п. Черлак Черлакского района Омской области" и  "Водоснабжение р. п. Черлак Черлакского района Омской области" II этап "Реконструкция водопроводных сетей в р. п. Черлак Черлакского района Омской области",

Развитие системы водоснабжения в части,  относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Черлакского городского поселения не ожидается.

13.7  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения Черлакского городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения Черлакского городского поселения на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 3.6

Таблица 3.6 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

| №п/п | Индикатор | Ед. изм. | Существующие | Перспективные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2038 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 3 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии: Котельная № 1 р. п. Черлак Котельная № 2 р. п. Черлак Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 (детский сад №7) Котельная № 6 р. п. Черлак Котельная № 10 р. п. Черлак | Тут/Гкал | 0,1607 0,1556 0 0,1573 0,1563 | 0,1607 0 0,1554 0,1573 0,1563 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой Мощности: Котельная № 1 р. п. Черлак Котельная № 2 р. п. Чрлак Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 (детский сад №7) Котельная № 6 р. п. Черлак Котельная № 10 р. п. Черлак |  | 6,77 0 0 | 0 3 1,5 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал |  |  |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 30 | 100 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей Котельная № 1 р. п. Черлак Котельная № 2 р. п. Черлак Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 (детский сад №7) Котельная № 6 р. п. Черлак Котельная № 10 р. п. Черлак | лет | 25 0 0 | 0 5 5 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Согласно расчетам, осуществленным в соответствии с положениями главы 14 обосновывающих материалов в течение первых 2-3 лет ожидается рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22%, после этого срока тариф должен снизиться на величину порядка 30 %.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные на территории Черлакского городского поселения отсутствуют.

1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Частный сектор в Черлакском городском поселении преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения.

Графические материалы с зонами действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены в Приложении.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения в Черлакском городском поселении является природный газ и каменный уголь.

1.1.3 Зоны действия отопительных котельных

В р. п. Черлак имеется четыре  газовых централизованных муниципальных котельных.

Котельная № 1 р. п. Черлак расположена по адресу ул. Пролетарская, 117 и отапливает муниципальные объекты (детские сады, поликлинику,  3 средних школы 63 многоквартирных и индивидуальных жилых дома, а также прочие потребители (магазины, кафе, торговые центры).

Котельная № 2 р. п. Черлак расположена по адресу: ул. Мельникова, 208 и отапливает 5 многоквартирных жилых дома и 1 детский сад по ул. Мельникова.

Котельная № 6 р. п. Черлак расположена по адресу: ул. 4 Восточная 65 а и отапливает 10 многоквартирных и частных жилых домов, объекты ГОУ НПО "Черлакское ПУ-26" 1 детский сад и 4 прочих объекта.

Котельная № 10 р. п. Черлак, расположена по адресу: ул.Транспортная,42 и отапливает объекты БУЗОО «Черлакская ЦРБ», 7 многоквартирных жилых домов, объекты филиала ФГУП Омский ОРТПЦ, объекты ОАО «Черлакское РайПО».

Графические материалы с обозначением зоны действия муниципальных котельных приведены в Приложении.

Все котельные р. п. Черлак и их тепловые сети находятся на балансе Администрации Черлакского муниципального района. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Черлакского городского поселения осуществляет МУП «Тепловодоснабжение».

По сравнению со схемой теплоснабжения Черлакского городского поселения 2012 года произошли изменения нагрузок котельных, по причине перехода большей части потребителей  на индивидуальное отопление.

Часть 2. Источники тепловой энергии

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Характеристика централизованных котельных Черлакского городского поселения приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Характеристика централизованных котельных

| Объект | Назначение | Обеспечиваемый вид теплопотребления | Надежность отпуска теплоты потребителям | Категория обеспечиваемых потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 р. п. Черлак | отопительная | отопление | Второй категории | вторая |
| Котельная № 2 р. п. Черлак | отопительная | отопление | Второй категории | вторая |
| Котельная № 6 р. п. Черлак | отопительная | отопление | Второй категории | вторая |
| Котельная № 10 р. п. Черлак | отопительная | отопление | Второй категории | Первая, вторая |

Характеристика котлов источников теплоснабжения приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2  Основные характеристики котлов источников теплоснабжения

| № | Теплоисточник | Вид топлива | Уд.расход топлива, кг у.т./Гкал | Котел | Расход усл. топлива, тут. | Переводной коэффициент | Расход топлива, тнт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Г | 154,5 | 3хДКВР10/13 | 2986,55 | 1,13 | 3374,8 |
| 2 | Котельная №2 | Г | 155,3 | КВСА-3, КВСА-4 | 304,07 | 1,13 | 343,6 |
| 3 | Котельная №6 | Г | 154,8 | 2хBOV-2500G | 627,3 | 1,13 | 708,8 |
| 4 | Котельная №10 | Г | 153,4 | 3хКВСА-2 | 549,4 | 1,13 | 620,8 |
| 5 | Котельная жилмассива Затон |  |  | ЭВПМ-48 (3 шт) - 0,124 Гкал/ч |  |  |  |

Котельная № 1 р.п.Черлак  располагается по адресу,  Омская область, р.п. Черлак, ул. Пролетарская, 117. В котельной установлены три газовых котла марки ДКВР - 13. Общая производительность котельной составляет 20,1 Гкал/час. Котлы введены в эксплуатацию в 1977 году, капитальный ремон проведен в 2016 году.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. В котельной установлены 5 сетевых насоса, обеспечивающих циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью 5 подпиточных насосов. Марки и характеристики сетевого оборудования участвующего в производстве и транспорте теплоносителя приведено ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | Д 320 |  | 1 | 320 | 70 |  | 160 | 1500 |
| Сетевой | Д 320 |  | 1 | 320 | 70 |  | 75 | 1500 |
| Сетевой | Д 460 | 1980 | 1 | 460 | 90 |  | 160 | 1500 |
| Сетевой | Д 630/70 | 1988 | 1 | 630 | 70 |  | 200 | 1500 |
| Сетевой | NV 150/250 | 2008 | 1 | 150 | 250 |  | 160 | 3000 |
| Подпиточный | ЦНГ | 1989 | 1 |  |  |  | 55 | 3000 |
|  | ЦНГ | 1989 | 1 |  |  |  | 55 | 3000 |
|  | ЦСНГ 60 | 1992 | 1 | 60 | 30 |  | 55 | 3000 |
|  | ЦСНГ 60 |  | 1 | 60 | 30 |  | 11 | 1500 |
|  | ЦСНГ 60 |  | 1 | 60 | 30 |  | 75 | 1500 |
| Мазутный | ЭВ 4125 |  | 1 |  |  |  | 7,5 | 1400 |
|  | ЭВ 4125 |  | 1 |  |  |  | 5 | 900 |
|  | ЭВ 4125 |  | 1 |  |  |  | 4 | 900 |
|  | ЭВ 4125 |  | 1 |  |  |  | 4 | 900 |

Тяго-дутьевые устройства котельной №1 р.п.Черлак, представлены следующим дымососами и вентиляторами представленными ниже

| Наименование и ст. N котла | Тип устройст- ва | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая ха- рактеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, кгс/кв. м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| ДКВР 10/13 № 2715 | Дымосос ВВН-12,5 | 1986 | 1 |  |  |  | 90 | 900 |
| ДКВР 10/13 № 2716 | Дымосос ВВН-12,5 | 1986 | 1 |  |  |  | 5,5 | 900 |
| ДКВР 10/13 № 2717 | Дымосос ВВН-12,5 | 1986 | 1 |  |  |  | 90 | 900 |
| ДКВР 10/13 № 2715 | Вентилятор ВДН-10 | 1994 | 1 |  |  |  | 18,5 | 900 |
| ДКВР 10/13 № 2716 | Вентилятор ВДН-10 | 1994 | 1 |  |  |  | 18,5 | 900 |
| ДКВР 10/13 № 2717 | Вентилятор ВДН-10 | 1994 | 1 |  |  |  | 18,5 | 900 |

Котельно-вспомогательное оборудование котельной №1 р.п.Черлак (химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры) представлено следующим оборудованием

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год уста- новки | Год проведения наладочных работ (последний) | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производитель- ность, т/час | Диаметр, мм | Объем, куб. м | Поверхность, кв. м |
| Диаэратор атмосф. типа | ДА-50 | 1986 | 2002 | 1 | 50 | 2000 | 10 | 36 |
| Натрий катионит | ФИПа-1 1 ступ | 1980 |  | 2 |  | 1500 |  |  |
| Натрий катионит | ФИПа-1 2 ступ | 1980 |  | 2 |  | 1500 |  |  |
| Экономайзер | ЭКО ЭП 330 | 1980 | 2006 | 3 |  |  | 0,739 | 330 |
| Теплообменник | ПП-1-53-7-ll | 1997 | 2005 | 4 |  |  |  | 53,9 |

Удаление дымовых газов осуществляется через кирпичную дымовую трубу, высотой –30  м, диаметром –  1200 мм.

Котельная № 2 р.п.Черлак располагается по адресу,  Омская область, р.п. Черлак, ул. Мельникова, 208.. В котельной установлены два газовых водогрейных котла марки (КВСА-4 и КВСА-3). Общая производительность котельной составляет 2,57 Гкал/час. Котлы введены в эксплуатацию в 2006 году.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. В котельной установлены 2 сетевые насоса, обеспечивающих циркуляцию сетевой воды. Для водогрейных котлов установлены 2 рециркуляционных насоса. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью 2 подпиточных насосов. Марки и характеристики сетевого оборудования участвующего в производстве и транспорте теплоносителя приведено ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Рециркуляыционный (КВСА-4) | ETABLOC- 80/160 1102 GN 11 | 2006 | 1 | 217 | 25 |  | 11 | 2900 |
| Рециркуляционный (КВСА-3) | ETABLOC- 65/125 752 GN 11 | 2006 | 1 | 150 | 24 |  | 7,5 | 2900 |
| Сетевой | ETANORM G 100-200 G 1 | 2006 | 2 | 200 | 45 |  | 37 | 2900 |
| Подпиточный | MOVITEC V10-3 | 2006 | 2 | 9 | 25 |  | 1.1 | 2850 |

Котельно-вспомогательное оборудование котельной №2 р. п. Черлак  представлено двумя пластинчатыми  теплообменниками NT 150L HV СД10-70

Удаление дымовых газов осуществляется через две дымовые трубы, высотой –25  м, диаметром –  600 мм и 500 мм каждая

Котельная № 6 р.п.Черлак располагается по адресу,  Омская область, р.п. Черлак, ул. 4 Восточная, 65 А. В котельной установлены два газовых водогрейных котла марки V 0В 2500 C. Общая производительность котельной составляет 5,15 Гкал/час. Котлы введены в эксплуатацию в 2006 году.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 70/55°С. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. В котельной установлены 3 сетевых насоса, обеспечивающих циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью  подпиточных насосов. Марки и характеристики сетевого оборудования участвующего в производстве и транспорте теплоносителя приведено ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | ТР-100-310/2 | 2006 | 3 | 153 | 25 |  | 15 | 2975 |
| Подпиточный | СН-2-48 | 2006 |  | 2 | 28 |  | 0,6 | 1500 |

Тяго-дутьевые устройства котельной №6 р.п.Черлак, представлены ниже

| Наименование и ст. N котла | Тип устройст- ва | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая ха- рактеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, кгс/кв. м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об./ мин. |
|  | Вентилятор |  | 2 |  |  |  | 15 |  |

Удаление дымовых газов осуществляется через две дымовые трубы, высотой – 9 м, диаметром –  630 мм каждая

Котельная № 10 р.п.Черлак располагается по адресу,  Омская область, р.п. Черлак ул. Транспортная,42. В котельной установлены три газовых водогрейных котла марки КВСА-2. Общая производительность котельной составляет 5,16 Гкал/час. Котлы введены в эксплуатацию в 2005 году.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 70/55С. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. В котельной установлены 4 сетевых насоса, обеспечивающих циркуляцию сетевой воды. Для водогрейных котлов установлены 3 циркуляционных насоса. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью 4 подпиточных насосов. Марки и характеристики сетевого оборудования участвующего в производстве и транспорте теплоносителя приведено ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой 1К | СМ 125/2400 Т | 2006 | 2 | 140 | 17 |  | 11 | 1450 |
| Сетевой 2 К | СР 100/3400 Т | 2006 | 2 | 140 | 29 |  | 15 | 3000 |
| Подпиточный | СР 50/3100 Т | 2006 | 2 | 16,8 | 31,5 |  | 2,5 | 3000 |
| Подпиточный | СР40/3100Т | 2005 | 2 |  |  |  | 1,8 | 1900 |
| Циркуляционный | КLР 80/1200 Т | 2006 | 3 | 45 | 10,3 |  | 1,84 | 2800 |
| Резервного топлива | НМШ-2 | 2006 | 2 | 1,6 |  |  | 2,2 | 1450 |

Котельно-вспомогательное оборудование котельной №10 р.п. Черлак (химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры) представлено следующим оборудованием

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Год проведения наладочных работ (последний) | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность, т/час | Диаметр, мм | Объем, куб. м | Поверх- ность, кв. м |
| Теплообменник | Машимпэкс | 2006 |  | 2 | 1,75 МВт |  |  |  |
| Теплообменник | Машимпэкс | 2006 |  | 2 | 0,22 МВт |  |  |  |
| Химводоочистка | Комплексон-6 | 2006 |  | 1 |  |  | 5 м3/ч |  |
| Мембранный бак | Maxivarem R 2 500 271 | 2006 |  | 6 |  |  | 500 л |  |
| Деаэратор | Ру=1,0 МПа, Ду 32 | 2006 |  | 1 |  |  |  |  |

Удаление дымовых газов осуществляется через три дымовые трубы, высотой – 20 м, диаметром –  400 мм каждая

Котел ДКВР -13

Общий вид:

Описание:

Паровой котел ДКВр-10-13 ГМ двухбарабанный, вертикально-водотрубный предназначены для, выработки насыщенного или слабоперегретого пара, идущего на технологические нужды промышленного предприятия, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Паровой котёл ДКВр-10-13 ГМ имеет экранированную топочную камеру и развитый кипятильный пучок из гнутых труб. Для устранения затягивания пламени в пучок и уменьшения потерь с уносом и химическим недожогом топочная камера котла ДКВр-2,5; ДКВр-4; ДКВр-6,5 делится шамотной перегородкой на две части: собственную топку и камеру догорания. На котлах  ДКВр-10 камера догорания отделена от топки трубами заднего экрана. Между первым и вторым рядом труб котельного пучка всех котлов также устанавливается шамотная перегородка, отделяющая пучок от камеры догорания. Внутри котельного пучка имеется чугунная перегородка которая делит пучок на первый и второй газоходы и обеспечивает горизонтальный разворот газов в пучке при поперечном омывание труб.

Вход газов из топки в камеру догорания и выход газов из котла - асимметричные.

При наличие пароперегревателя часть кипятильных труб не устанавливается; пароперегреватели размещаются в первом газоходе после второго-третьего рядов кипятильных труб. Котлы имеют два барабана - верхний (длинный) и нижний (короткий) - и трубную систему. Для осмотра барабанов и установки в них устройств, а также для чистки труб шарошками на днищах имеются овальные лазы размером 325х400 мм.

Барабаны котла ДКВр 10-13 ГМ, рабочим давлением 1,4 или 2,4 МПа, изготавливается из стали 16ГС, 09Г2С, стенка толщиной 13 или 20 мм соответственно. Контроль качества продукции, обеспечивается за счёт провидения ультразвуковой диагностики сварных швов барабана. На котёл ДКВр-10-13 выписывается паспорт, присваивается номер котла. В паспорт котла вносится вся первичная документация на комплектующие (барабаны, трубная система, камерой экранов, трубная арматура). Прилагается сертификаты и разрешения на применение выданное "Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору ".

Экраны и кипятильные пучки котлов выполнены из стальных бесшовных труб. Для удаления шламов в котлах имеются торцевые лючки на нижних камерах экранов, для периодической продувки камер имеются штуцера Ø 32х3 мм.

Пароперегреватели котлов  ДКВр, расположенные в первом по ходу газов газоходе, унифицированы по профилю для котлов одинаковых давлений и отличаются для котлов разной производительности лишь числом параллельных змеевиков.

Пароперегреватели - одноходовые по пару - обеспечивают получение перегретого пара без применения пароохладителей. Камера перегретого пара крепится к верхнему барабану; одна опора этой камеры делается неподвижной, а другая - подвижной.

Паровой котёл ДКВр-10-13 ГМ имеет следующую циркуляционную схему: питательная вода поступает в верхний барабан по двум питательным линиям, откуда по слабообогреваемым трубам конвективного пучка поступает в нижний барабан. Питание экранов производится необогреваемыми трубами из верхнего и нижнего барабанов. Фронтовой экран котла ДКВр-10 питается водой из опускных труб верхнего барабана, задний экран - из опускных труб нижнего барабана. Пароводяная смесь из экранов и подъемных труб пучка поступает в верхний барабан. Все котлы в верхнем барабане снабжены внутрибарабанным паросепарационным устройствами для получения пара.

Паровой котёл ДКВр-10-13 ГМ, поставка которого может осуществляться одним транспортабельным блоком и в разобранном виде, имеют опорную раму сварной конструкции, выполненную из стального проката. Паровой котёл ДКВр-10-13 ГМ опорной рамы не имеют. Неподвижной, жестко закрепленной точкой котла является передняя опора нижнего барабана. Остальные опоры нижнего барабана и камер боковых экранов выполнены скользящими. Камеры фронтового и заднего экранов крепятся кронштейнами к обдувочному каркасу. Камеры боковых экранов крепятся к опорной раме.

Котел снабжен контрольно-измерительными приборами и необходимой арматурой. На паровой котёл ДКВр-10-13 ГМ устанавливается следующая арматура: предохранительные клапана; манометры и трехходовые краны к ним; рамки указателей уровня со стеклами «Клингера» и запорными устройствами указателей уровня; запорные вентили, регулирующий и обратные клапана питания котлов; запорные вентили продувки барабанов, камер экранов, регулятора питания и пароперегревателя; запорные вентили отбора насыщенного пара (для котлов без пароперегревателя); запорные вентили для отбора перегретого пара (для котлов с пароперегревателями); запорные вентили на линии обдувки и прогрева нижнего барабана при растопке котлов (для котлов ДКВр-10); вентили для спуска воды из нижнего барабана; запорные вентили на линии ввода химикатов; вентили для отбора проб пара. Для котлов типа ДКВр-10 поставляются также запорный и игольчатый вентили для непрерывной продувки верхнего барабана.

Для  обслуживания  газоходов  на  паровом котле ДКВр 10-13 ГМ устанавливается чугунная гарнитура.

Многочисленные испытания и длительный опыт эксплуатации большого числа котлов ДКВр подтвердили их надежную работу на пониженном по сравнению с номинальным давлении. Минимальное допустимое давление (абсолютное) в паровом котле ДКВр-10-13 ГМ равно 0,7 МПа (7 кгс/см2). При более низком давлении значительно возрастает влажность вырабатываемого котлами пара, а при сжигании сернистых топлив (Sпр > 0,2%) наблюдается низкотемпературная коррозия. С уменьшением рабочего давления КПД котлоагрегата не уменьшается, что подтверждено сравнительными тепловыми расчетами котлов на номинальном и пониженном давлениях. Элементы котлов рассчитаны на рабочее давление 1,4 МПа (14 кгс/см2), безопасность их работы обеспечивается установленными на котле предохранительными клапанами.

С понижением давления в котлах до 0,7 МПа комплектация котлов экономайзерами не изменяется, так как в этом случае недогрев воды в питательных экономайзерах до температуры насыщения пара в котле составляет более 20°С, что удовлетворяет требованиям правил Госгортехнадзора.

Паровой котёл ДКВр 10-13 ГМ, при сжигании газа и мазута применяются двухзонные вихревые газомазутные горелки типа ГМГ (по 2 горелки на котле).

Котлы типа ДКВр, работающие на мазуте, комплектуются чугунными экономайзерами, при использовании только природного газа для комплектации котлов могут использоваться стальные экономайзеры.

Техническая характеристика ДКВр-13:

| Заводское обозначение котла | Вид топлива | Паро- произво-дитель-ность, т/ч | Давле- ние пара, МПа (кгс/см2/) | Температура пара. °С |  | Расчетный КПД, % |  | Габаритные размеры собственно котла, мм (LxBxH), мм | Масса котла в объеме заводской поставки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | насыщен- ного | перегре- того | газ | мазут |  |  |
| ДКВр-10-13 ГМ | Газ, мазут | 10,0 | 1,3 (13) | 194 | - | 91,0 | 89,5 | 8850x5830x7100 | 15420 |

Котел марки КВСа

Котлы типа КВСА, предназначены для сжигания газа, легкого жидкого топлива, мазута и сырой нефти. Особенностью конструкции данных котлов является компактная трехходовая конструкция. Конвективный пучок выполнен из труб разного диаметра, что снижает тепловое напряжение на трубной доске первого прохода.

Под обшивкой выполнена теплоизоляция из минераловатного материала. Поверхности нагрева котлов данного ряда также выполнены из легированной стали. Особенностью конструкции является специальная коммутация теплоносителя, в результате чего скорость прохождения теплоносителя на самых теплонапряженных участках увеличена до 3 м/с, с незначительным увеличением гидравлического сопротивления котла до 0,34 кгс/см2, тем самым обеспечиваются более благоприятные условия работы самых теплонапряженных участков. Для удобства обслуживания на верхней части котлов выполнены площадки обслуживания котлы оборудованы клапаном предельного давления в топке и предохранительными клапанами по предельному давлению теплоносителя.

Камеры сгорания котлов типа КВСА имеют такие размеры и геометрию, благодаря которым не только снижается температура пламени, но и сокращают время нахождения отходящих газов в реакционной зоне, что значительно снижает уровень выбросов NO x .

Газоплотная конструкция котлов обеспечивают возможность использования горелочных устройств работающих как под наддувом, так и с разряжением. Геометрия и размеры топок сконструированы таким образом, что имеется возможность применения горелочных устройств как отечественного, так и импортного производства.

Котел типа «КВСА Октан» с горелкой , работающий на природном газе, ГОСТ 5542-87, либо на мазуте марки 40-100 ГОСТ 1501-87, предназначен  для отопления закрытых систем теплоснабжения.

Принципиальное устройство и места подключения приборов автоматики показаны на рис. 1

Котел состоит из: теплоизолированный корпус (1), теплоизолированная дверь (2), патрубок входа теплоносителя (3), патрубок выхода теплоносителя (4), патрубок слива теплоносителя (5), газоход (6), плита горелки (7), люк для осмотра и чистки верхний (8), люк для осмотра и чистки нижний (9) – для котлов теплопроизводительностью от 3 МВт – 2 шт., опора передняя (10), опора задняя (11), взрывной предохранительный клапан (12), трубка присоединения манометра (13), гильза установки термометра (14), место установки датчика температуры теплоносителя (15), место установки датчика температуры уходящих газов (16), место установки лямбда-зонда (17), штуцер отбора воздуха на обдув гляделок (18), штуцер присоединения тягонапоромера (19), люк для чистки дымогарника (20), люк для осмотра и чистки передний (21), патрубок для слива конденсата (22), гляделка передняя (23) – отсутствует у котлов КВСА-0,8; 1, гляделка задняя (24), табличка (25), место для замеров параметров газоанализатором (26), рым (27), патрубок для слива теплоносителя и чистки водоомываемой двери (28), рама (29), дымогарник (30), ручка двери (31).

Основные технические данные и характеристики котлов водогрейных стальных автоматизированных типа «КВСА Октан»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | КВСА2 | КВСА3 | КВСА4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность номинальная | ГКал/чМВт | 1,72 2,0 | 2,58 3,0 | 3,44 4,0 |
| 2. | Вид топлива |  | газ, мазут |  |  |
| 3 | Коэффициент полезного действия: Газ Жидкое топливо | % | 92 91 | 92 91 | 92 91 |
| 4 | Максимальная температура воды на выходе | °С | 115 | 115 | 115 |
| 5 | Минимальная температура воды на входе | °С | 60 | 60 | 60 |
| 6 | Водяной объем котла | м³ | 5,5 | 8,5 | 12 |
| 7 | Гидравлическое сопротивление котла, не более | кгс/см² | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 8 | Сопротивление котла по газовому тракту | Па | 150 | 150 | 150 |
| 9 | Избыточное давление воды, не более | кг/см² | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Расход воды номинальный | м³/ч | 68,8 | 103,2 | 137,6 |
| 11 | Расход воды минимальный | м³/ч | 43,0 | 64,5 | 86,0 |
| 12 | Поверхность нагрева котла: радиационная конвективная | м² м² | 10,41 78,73 | 12,65 116,3 | 15,52 141,1 |
| 13 | Температура уходящих газов при номин. теплопроизв., не более | °С | 160 | 160 | 160 |
| 14 | Качество подпиточной воды |  | СНиП 11-35-76 |  |  |
| 17 | Температура наружной поверхности кожуха (теплоизоляции) котла, не более | °С | 45 | 45 | 45 |
| 19 | Вязкость мазута перед горелкой, не более | м²/°С | 16*10-6 | 16*10-6 | 16*10-6 |
| 20 | Категория размещения котла по ГОСТ 15150-69 |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 21 | Габаритные размеры, не более L B H | мм мм мм | 4825 2070 2545 | 5025 2400 2930 | 5870 2400 2930 |
| 22 | Масса котла, не более | тн | 8,2 | 10,7 | 12,5 |

Рис. 9 Котел типа «КВСА Октан» теплопроизводительностью 0,2–0,6 МВт

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности котлов приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5  Параметры установленной тепловой мощности котлов

| № | Теплоисточник | Вид топлива | Уд.расход топлива, кг у.т./Гкал | Котел | Расход усл. топлива, тут. | Переводной коэффициент | Расход топлива, тнт. | Температурный график теплоносит ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Г | 154,5 | 3хДКВР10/13 | 2986,55 | 1,13 | 3374,8 | 70–55°С |
| 2 | Котельная №2 | Г | 155,3 | КВСА-3, КВСА-4 | 304,07 | 1,13 | 343,6 | 70–55°С |
| 3 | Котельная №6 | Г | 154,8 | 2хBOV-2500G | 627,3 | 1,13 | 708,8 | 70–55°С |
| 4 | Котельная №10 | Г | 153,4 | 3хКВСА-2 | 549,4 | 1,13 | 620,8 | 70–55°С |
| 5 | Котельная жилмассива Затон |  |  | ЭВПМ-48 (3 шт) - 0,124 Гкал/ч |  |  |  | 70–55°С |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Располагаемая тепловая мощность и ее ограничения нереализуемые по техническим причинам в муниципальных котельных Черлакского городского поселения представлены в таблице 2.6. 											Таблица 2. 6 	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

| Источник теплоснабжения | Параметр | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1 р.п. Черлак | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Котельная № 2 р. п. Черлак | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 6,01 | 6,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2(д/с№7) | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №6 р. п. Черлак | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность,Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность,Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Параметры установленной тепловой мощности нетто приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 Параметры установленной тепловой мощности нетто

| Теплосточник | Марка и количество котлов | Затраты тепловой мощно- сти на собственные и хозяй- ственные нужды, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 р.п. Черлак | ДКВР 10/13-3шт | 0,05 | 13,1 |
| Котельная № 2 р. п. Черлак | КВСА3-1 шт, КВСА-4 -1 шт | 0 | 5,15 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2(д/с№7) | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 р. п. Черлак | BOV-2.5 – 2 шт | 0,2 | 5,15 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак | КВСА-2 – 3 шт. | 0 | 2,57 |

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных р. п. Черлак представлены в таблице 2.8. Во время эксплуатации производилась чистка дымогарных труб, замена трубной части котлов. Продление ресурса не требуется.

Таблица 2.8  Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

| Теплосточник | Марка и количество котлов | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего осви- детельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 р.п. Черлак | ДКВР 10/13-3шт | 1977 | 2020 |
| Котельная № 2 р. п. Черлак | КВСА3-1 шт, КВСА-4 -1 шт | 2006 | 2020 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2(д/с№7) | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 р. п. Черлак | BOV-2.5 – 2 шт | 2006 | 2020 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак | КВСА-2 – 3 шт. | 2005 | 2020 |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Система теплоснабжения централизованных котельных р. п. Черлак является закрытой. В закрытых системах теплоснабжения сам теплоноситель нигде не расходуется, а лишь циркулирует между источником тепла и местными системами теплопотребления. Это значит, что такие системы закрыты по отношению к атмосфере, что и нашло отражение в их названии. Т.е.количество уходящей от источника и приходящей к нему воды одинаково. В реальных же системах часть воды теряется из системы через имеющиеся в ней неплотности: через сальники насосов, компенсаторов, арматуры и т.п. Эти утечки воды из системы невелики и при хорошей эксплуатации не превышают 0,5% объема воды в системе. Однако даже в таком количестве они приносят определенный ущерб, так как с ними бесполезно теряются и тепло, и теплоноситель.

Источники тепловой энергии Черлакского городского поселения не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

В состав котельных р. п. Черлак входит комплект оборудования для автоматического поддержания температуры прямой сетевой воды.

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Черлакского муниципального района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 70–55°С °С.

| Температура наружного воздуха, С˚ | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, С˚ | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, С˚ |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40 | 28 |
| 7 | 40 | 28 |
| 6 | 40 | 29 |
| 5 | 41 | 30 |
| 4 | 41 | 31 |
| 3 | 42 | 32 |
| 2 | 42 | 33 |
| 1 | 43 | 34 |
| 0 | 43 | 35 |
| -1 | 44 | 36 |
| -2 | 44 | 37 |
| -3 | 45 | 38 |
| -4 | 45 | 39 |
| -5 | 46 | 39 |
| -6 | 47 | 40 |
| -7 | 48 | 40 |
| -8 | 49 | 41 |
| -9 | 49 | 42 |
| -10 | 50 | 42 |
| -11 | 51 | 43 |
| -12 | 52 | 43 |
| -13 | 53 | 44 |
| -14 | 54 | 44 |
| -15 | 55 | 45 |
| -16 | 55 | 46 |
| -17 | 56 | 46 |
| -18 | 57 | 47 |
| -19 | 58 | 47 |
| -20 | 59 | 48 |
| -21 | 59 | 48 |
| -22 | 60 | 48 |
| -23 | 60 | 48 |
| -24 | 60 | 49 |
| -25 | 60 | 49 |
| -26 | 61 | 49 |
| -27 | 61 | 49 |
| -28 | 62 | 50 |
| -29 | 63 | 50 |
| -30 | 64 | 51 |
| -31 | 66 | 52 |
| -32 | 68 | 54 |
| -33 | 70 | 55 |

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 2.9 Среднегодовая загрузка оборудования за 2023 год

| Теплосточник | Марка и количество котлов | Располагаемая мощность, Гкал/час | Нагрузка, в т. ч потери, Гкал/час | Среднегодовая загрузка обору- дования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 р.п. Черлак | ДКВР 10/13-3шт | 13,4 | 8,22 | 61 |
| Котельная № 2 р. п. Черлак | КВСА3-1 шт, КВСА-4 -1 шт | 6,01 | 0,86 | 14 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2(д/с№7) | 0 |  |  |  |
| Котельная №6 р. п. Черлак | BOV-2.5 – 2 шт | 4,3 | 2,41 | 56 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак | КВСА-2 – 3 шт. | 3,44 | 1,87 | 54 |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Отказы оборудования источников тепловой энергии к маю 2023 г. отсутствуют.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Черлакского городского поселения отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Котельная № 1

| Принадлежность (собственные, сторонние, без разделения) | Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Расчетная тепловая нагрузка трубопро-вода на отопление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 325 | 0,056 | 0,056 | 53,90 | 48,43 | 5,47 | 0,02 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 273 | 0,4978 | 0,4978 | 411,69 | 377,55 | 34,14 | 0,18 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 219 | 1,8742 | 1,8742 | 1304,09 | 1221,98 | 82,11 | 0,54 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 159 | 2,3141 | 2,3141 | 1307,99 | 1254,75 | 53,24 | 0,51 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 133 | 0,1892 | 0,1892 | 104,81 | 101,79 | 3,02 | 0,04 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 108 | 2,6557 | 2,6557 | 1303,80 | 1276,64 | 27,15 | 0,47 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 89 | 0,6601 | 0,6601 | 286,36 | 281,82 | 4,54 | 0,10 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 76 | 1,2508 | 1,2508 | 494,67 | 488,40 | 6,27 | 0,17 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 49 | 3,1234 | 3,1234 | 931,92 | 926,81 | 5,11 | 0,34 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 32 | 0,1766 | 0,1766 | 44,57 | 44,43 | 0,13 | 0,02 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 57 | 0,272 | 0,272 | 91,35 | 90,63 | 0,72 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 6335,15 | 6113,24 | 221,91 |  |

Котельная № 2

| Принадлежность (собственные, сторонние, без разделения) | Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 219 | 0,197 | 0,197 | 137,08 | 128,44 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 159 | 0,43 | 0,43 | 243,05 | 233,15 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 108 | 0,537 | 0,537 | 263,64 | 258,15 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 89 | 0,158 | 0,158 | 68,54 | 67,46 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 76 | 0,282 | 0,282 | 111,53 | 110,11 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 57 | 0,194 | 0,194 | 65,16 | 64,64 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 32 | 0,012 | 0,012 | 3,03 | 3,02 |
|  |  |  |  |  |  | 892,01 | 864,97 |
| Принадлежность (собственные, сторонние, без разделения) | Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 159 | 1,006 | 1,006 | 568,62 | 545,47 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 133 | 0,234 | 0,234 | 129,63 | 125,89 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 108 | 1,688 | 1,688 | 828,71 | 811,45 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 89 | 0,306 | 0,306 | 132,74 | 130,64 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 76 | 0,136 | 0,136 | 53,79 | 53,10 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 57 | 0,025 | 0,025 | 8,40 | 8,33 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 32 | 0,048 | 0,048 | 12,11 | 12,08 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 49 | 0,424 | 0,424 | 126,51 | 125,81 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 219 | 1,308 | 1,308 | 910,12 | 852,82 |
| Собственные | 2х трубная | ПБ | 159 | 0,226 | 0,226 | 124,29 | 119,09 |
| Собственные | 2х трубная | ПБ | 108 | 0,275 | 0,275 | 119,33 | 116,52 |
| Собственные | 2х трубная | ПБ | 57 | 0,074 | 0,074 | 23,28 | 23,08 |
|  |  |  |  |  |  | 3037,53 | 2924,29 |

Котельная п. Затон

| Принадлежность (собственные, сторонние, без разделения) | Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Собственные | 2х трубная | ПБ | 57 | 0,7 | 0,7 | 220,23 | 218,36 |
| Собственные | 2х трубная | ПБ | 32 | 0,288 | 0,288 | 72,51 | 72,30 |
|  |  |  |  |  |  | 292,74 | 290,66 |

Котельная №10

| Принадлежность (собственные, сторонние, без разделения) | Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 325 | 0,879 | 0,879 | 846,04 | 760,22 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 133 | 0,062 | 0,062 | 34,35 | 33,36 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 108 | 1,005 | 1,005 | 493,40 | 483,12 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 89 | 0,099 | 0,099 | 42,95 | 42,27 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 57 | 0,494 | 0,494 | 165,91 | 164,60 |
| Собственные | 2х трубная | Н | 76 | 0,075 | 0,075 | 29,66 | 29,29 |
|  |  |  |  |  |  | 1612,30 | 1512,85 |

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Параметры тепловых сетей котельных р. п. Черлак  приведены в таблице выше.

Прокладка сетей - надземная на низких опорах и подземная.  В р.п. Черлак принята закрытая система теплоснабжения. Для ГВС применяются как индивидуальные теплообменники устанавливаемые непосредственно у потребителя, так и от центральных котельных.

Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П – образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют изоляцию из матов минераловатных. Материалом антикоррозионного покрытия является грунт ГФ-021.

В тепловых сетях действует температурный перепад 70/55°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами.

Прокладка тепловой сети приведена на схеме тепловых сетей.

В процессе эксплуатации выявлено, что для подготовки к отопительному сезону необходимо выполнить работы по замене аварийных участков тепловой сети.

В 2012 - 2021 годах было существенное уменьшение зоны действия котельной № 1 р. п. Черлак в связи с массовым отключением жилых домов от централизованного отопления. В ближайшие годы ожидается дальнейшее уменьшение зоны действия данной котельной за счет отключения оставшихся жилых домов и прочих потребителей от централизованного отопления с переводом их на индивидуальное отопление.

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна и регулирующие дроссельные шайбы размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к магистральным тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, а также тепловых камер, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории Черлакского городского поселения отсутствуют. Тепловые камеры выполнены из деревянной опалубки с утеплением минеральной ватой.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

График изменения температур теплоносителя (таблица 2.11) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Таврического муниципального района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику70 -55°С.

Таблица 2.11 График изменения температур теплоносителя

| Температура наружного воздуха, С˚ 8 | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, С˚ 40 | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, С˚ 28 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 40 | 28 |
| 6 | 40 | 29 |
| 5 | 41 | 30 |
| 4 | 41 | 31 |
| 3 | 42 | 32 |
| 2 | 42 | 33 |
| 1 | 43 | 34 |
| 0 | 43 | 35 |
| -1 | 44 | 36 |
| -2 | 44 | 37 |
| -3 | 45 | 38 |
| -4 | 45 | 39 |
| -5 | 46 | 39 |
| -6 | 47 | 40 |
| -7 | 48 | 40 |
| -8 | 49 | 41 |
| -9 | 49 | 42 |
| -10 | 50 | 42 |
| -11 | 51 | 43 |
| -12 | 52 | 43 |
| -13 | 53 | 44 |
| -14 | 54 | 44 |
| -15 | 55 | 45 |
| -16 | 55 | 46 |
| -17 | 56 | 46 |
| -18 | 57 | 47 |
| -19 | 58 | 47 |
| -20 | 59 | 48 |
| -21 | 59 | 48 |
| -22 | 60 | 48 |
| -23 | 60 | 48 |
| -24 | 60 | 49 |
| -25 | 60 | 49 |
| -26 | 61 | 49 |
| -27 | 61 | 49 |
| -28 | 62 | 50 |
| -29 | 63 | 50 |
| -30 | 64 | 51 |
| -31 | 66 | 52 |
| -32 | 68 | 54 |
| -33 | 70 | 55 |

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путем использования средств автоматизации котельных.

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей, составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления и ГВС.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет.

На тепловых сетях котельных Черлакского городского поселения происходили небольшие аварийные ситуации, которые не приводили к отказам работы системы теплоснабжения.

|  | Количество отказов источника тепловой энергии из-за нарушения электроснабжения за предыдущий год, kэ | Количество отказов источника тепловой энергии из-за нарушения водоснабжения за предыдущий год, kв | Количество отказов источника тепловой энергии из-за нарушения топливоснабжения за предыдущий год, kт | Количество отказов источника тепловой энергии из-за нарушения работы оборудования за предыдущий год, kи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед | ед | ед | ед |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 р.п. Черлак, ул Пролетарская, 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 р.п. Черлак, ул. Мельникова 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 р.п. Черлак, ул. 2 Восточная 65А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 р.п. Черлак, ул. Транспортная, 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По итогам прохождения отопительного сезона 2023-2024 выявлено, что тепловые сети котельной № 1,  расположенные по ул. 1-я Восточная от ул. Пролетарская до ул. Зеленая  р. п. Черлак протяженностью 100 м, находятся в ветхом состоянии и подлежат замене, так как в 2023 г. на данном участке были порывы в количестве 6 шт.

Меры по повышению надежности для малонадежных, ненадежных систем теплоснабжения (с включением необходимых средств в инвестиционные программы и муниципальные программы с выделением бюджетных средств)	не предусмотрены.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Информация о количестве восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднем времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет не предоставлена.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери. Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов. В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения. При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть

уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты. При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ такая:

- проводят очистку теплопроводов;-

устанавливают манометры, заглушки и краны;

- подключают воду и гидравлический пресс;

- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;

- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;

- устраняют дефекты;

- производят второе испытание;

- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;

- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушники поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть. Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10  мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода. После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб. Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода. Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С.

Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети. В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды. Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения. Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;

- устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;

- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью ±0,5 °С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время – «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца».

На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20 С по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме "температурной волны" остается неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды но каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза  в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь по всем тепловым сетям котельных:

Котельная № 1 – 5733,71 Гкал/год;

Котельная № 2 – 676,34 Гкал/год;

Котельная № 6 – 2448,76 Гкал/год;

Котельная п. Затон – 171,5 Гкал/год;

Котельная № 10 – 1567,88 Гкал/год;

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.

Тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года составляют около 44%. для  всех котельных.

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, отсутствуют. В соответствие с Федеральным законом об энергосбережении планируется установка приборов учета тепловой энергии на вновь построенных источниках теплоснабжения и объектах соцсферы.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

На предприятии МУП «Тепловодоснабжение» создана и действует диспетчерская служба. В штат службы входят: 4 рядовых диспетчера.

Работники диспетчерской службы передают все указания руководителя предприятия и главных специалистов, а руководитель производственных подразделений должен своевременно и точно отвечать на вопросы диспетчера и выполнять все распоряжения, которые передаются через диспетчерскую. Главные специалисты должны своевременно информировать диспетчера об изменениях плана работ, перестановке рабочей силы и техники.

Функционирование диспетчерской службы осуществляется по установленному графику, который составлен с учетом правил внутреннего распорядка и производственной необходимостью. В распорядке работы диспетчерского пункта указываются время и вид выполняемой работы, ее конкретные исполнители. Диспетчеры работают посменно-круглосуточно.

Диспетчерская документация необходима для нормальной организации оперативного учета, анализа выполнения планов и заданий, передачи распоряжений и заявок, контроля за их выполнением. Сводки со всех подразделений докладываются мастерам участков, а после переработки идут директору.

Основным оперативным документом является Журнал диспетчерской службы, в котором фиксируются время и вид связи, кто и откуда передает информацию, ее содержание, время передачи указаний исполнителю и контроля за их выполнением, а также происшествия. Другие журналы отражают работу отдельных отраслей, цехов, подразделений.

Диспетчерская служба оснащена различными техническими средствами. Необходимо выделить точные часы, термометр и барометр, телефоны, обеспечивающие связь. Также имеется связь со специалистами сотовая и по телефону.

На первом этапе служба оперативного управления осваивает выполнение следующих функций: организация и поддержание стабильной двухсторонней связи руководителей, специалистов служб, подразделений; периодический сбор и систематическая обработка оперативной информации; передача исполнителям распоряжений руководства и специалистов, контроль за их выполнением.

На втором этапе осваивается функция контроля за выполнением хода работ, за техническим состоянием и использованием средств механизации, за реализацией продукции. Диспетчерская служба организует и участвует в работе диспетчерских совещаний, вырабатывающих решения по взаимоувязке текущих организационно-технических вопросов.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории Черлакского городского поселения отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Защиты тепловых сетей от превышения давления автоматическая с применением линий перепуска.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети за Администрацией Черлакского муниципального района.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Черлакского городского поселения отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Данные энергетических характеристик тепловых сетей Черлакского городского поселения отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории Черлакского городского поселения расположены в р.п. Черлак.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют, существующие  муниципальные котельные расположены в границах своего радиуса эффективного теплоснабжения.

Графическое изображение зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах теплоснабжения в приложении.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия муниципальных котельных р.п. Черлак. Значения потребления тепловой энергии (мощности) приведены в таблице 2.19.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии котельных р.п. Черлак

Таблица 2.12

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии

| Котельная |  | Норматив, Гкал | Т.счетчик, Гкал |  | Потери, Гкал | Итого, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрагент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 р.п.Черлак |  | 1 550,660 | 326,089 |  | 110,161 | 1 986,910 |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 1 528,420 |  |  | 90,931 | 1 619,351 |  |  |  |
| БУЗОО Черлакская ЦРБ |  | 1 528,420 |  |  | 90,931 | 1 619,351 |  |  |  |
| Прочие |  |  | 236,661 |  | 8,570 | 245,231 |  |  |  |
| ИП Пилипенко ТФ |  |  | 25,526 |  | 8,570 | 34,096 |  |  |  |
| ООО Тритон |  |  | 133,215 |  |  | 133,215 |  |  |  |
| ООО Черлакавтотранс |  |  | 36,465 |  |  | 36,465 |  |  |  |
| ООО Черлакское Райпо |  |  | 41,455 |  |  | 41,455 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 22,240 | 89,428 |  | 10,660 | 122,328 |  |  |  |
| РТРС |  | 22,240 | 89,428 |  | 10,660 | 122,328 |  |  |  |
| Котельная № 2 р.п. Черлак |  | 177,210 |  |  |  | 177,210 |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 177,210 |  |  |  | 177,210 |  |  |  |
| МБДОУ Черлакский дет.сад №7 |  | 177,210 |  |  |  | 177,210 |  |  |  |
| Котельная №6 р.п. Черлак |  | 1 581,243 | 211,750 |  | 11,192 | 1 804,185 |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 389,850 |  |  |  | 389,850 |  |  |  |
| МБДОУ Черлакский дет.сад №2 |  | 389,850 |  |  |  | 389,850 |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 1 171,451 | 211,750 |  | 10,076 | 1 393,277 |  |  |  |
| БПОУ ОО "СПК" |  | 1 171,451 | 211,750 |  | 10,076 | 1 393,277 |  |  |  |
| Прочие |  | 19,942 |  |  | 1,116 | 21,058 |  |  |  |
| ИП Костюков НИ |  | 16,392 |  |  | 1,116 | 17,508 |  |  |  |
| ООО Теплокоммунсервис |  | 3,550 |  |  |  | 3,550 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | #ССЫЛКА! |  |  |  | #ССЫЛКА! |  |  |  |
| Центральная котельная |  | 7 522,762 | 2 305,083 |  | 365,681 | 10 223,029 |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 6 165,243 | 2,971 |  | 162,812 | 6 331,026 |  |  |  |
| Адм. Черлакского городского поселения |  |  | 2,971 |  |  | 2,971 |  |  |  |
| Адм. Черлакского муниципального района |  | 82,867 |  |  |  | 82,867 |  |  |  |
| МБДОУ Черлакский дет.сад №1 |  | 198,347 |  |  | 13,753 | 212,100 |  |  |  |
| МБДОУ Черлакский дет.сад №9 |  | 223,650 |  |  | 10,852 | 234,502 |  |  |  |
| МБОУ ДО ДДТ |  | 263,860 |  |  |  | 263,860 |  |  |  |
| МБОУ ДО ДООФСЦ |  | 1 306,035 |  |  | 15,221 | 1 321,256 |  |  |  |
| МБОУ ДО Черлакская ДШИ |  | 98,792 |  |  | 1,340 | 100,132 |  |  |  |
| МБОУ Черлакская гимназия |  | 572,220 |  |  | 2,020 | 574,240 |  |  |  |
| МБОУ Черлакская СОШ №1 |  | 485,220 |  |  | 15,030 | 500,250 |  |  |  |
| МБОУ Черлакская СОШ №2 |  | 852,091 |  |  | 17,180 | 869,271 |  |  |  |
| МБУ ХУА Черлакского муниципального района |  | 698,835 |  |  | 37,875 | 736,710 |  |  |  |
| МБУ ЦФХО |  | 367,010 |  |  | 7,390 | 374,400 |  |  |  |
| МБУК Черлакская ЦБС |  | 247,631 |  |  | 5,371 | 253,002 |  |  |  |
| МБУК Черлакский ИКМ |  | 270,274 |  |  |  | 270,274 |  |  |  |
| МБУК Черлакский РДК |  | 317,511 |  |  | 36,780 | 354,291 |  |  |  |
| ММКУ Центр по делам молодежи, физ.культ. и спорта |  | 180,900 |  |  |  | 180,900 |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 369,129 | 96,219 |  | 17,180 | 482,528 |  |  |  |
| БУ "МФЦ" Калачинского р-на Омской области |  | 6,217 | 42,215 |  |  | 48,432 |  |  |  |
| БУ КЦСОН Черлакского р-она |  |  | 44,660 |  | 6,100 | 50,760 |  |  |  |
| БУ Омский центр КО и ТД |  |  | 7,810 |  |  | 7,810 |  |  |  |
| БУЗОО Черлакская ЦРБ |  | 303,352 |  |  | 11,080 | 314,432 |  |  |  |
| ГП Омский центр ТИЗ |  |  | 1,534 |  |  | 1,534 |  |  |  |
| КУ ЦХО ГГПУ |  | 47,550 |  |  |  | 47,550 |  |  |  |
| МУ МТСР №7 |  | 9,728 |  |  |  | 9,728 |  |  |  |
| Упр.Мин.труда и соцразвития |  | 2,282 |  |  |  | 2,282 |  |  |  |
| Прочие |  | 399,925 | 1550,619 |  | 108,359 | 2058,903 |  |  |  |
| ПАО Ростелеком |  | 18,966 | 216,090 |  | 19,000 | 254,056 |  |  |  |
| АО "ОТП Банк |  |  | 122,987 |  | 2,711 | 125,698 |  |  |  |
| АО Тандер |  | 22,730 |  |  | 2,980 | 25,710 |  |  |  |
| Банк России |  |  | 6,427 |  | 0,070 | 6,497 |  |  |  |
| БУ Редакция газеты Черл.вести |  | 1,680 | 29,181 |  |  | 30,861 |  |  |  |
| Зверков В.А. |  |  | 106,500 |  | 11,000 | 117,500 |  |  |  |
| ИП Бабинцева В.Г. |  |  | 74,790 |  |  | 74,790 |  |  |  |
| ИП Балаклиец А.Ф. |  | 3,759 |  |  |  | 3,759 |  |  |  |
| ИП Барсуков Д.В. |  | 7,920 |  |  |  | 7,920 |  |  |  |
| ИП Борисенко Е.М. |  | 20,630 |  |  |  | 20,630 |  |  |  |
| ИП Вепрева СА |  | 18,810 |  |  | 5,830 | 24,640 |  |  |  |
| ИП Гиноян АК ( Севан) |  |  | 17,500 |  |  | 17,500 |  |  |  |
| ИП Зобков И.В. |  |  | 27,937 |  |  | 27,937 |  |  |  |
| ИП Конах А.В |  | 4,920 |  |  |  | 4,920 |  |  |  |
| ИП Малыш Н А |  | 2,670 |  |  |  | 2,670 |  |  |  |
| ИП Пилипенко ТФ |  |  | 35,242 |  | 2,970 | 38,212 |  |  |  |
| ИП Раков А.Н. |  |  | 66,348 |  | 16,100 | 82,448 |  |  |  |
| МО ДОСААФ России Черл.р-на |  | 54,979 | 30,450 |  | 2,694 | 88,123 |  |  |  |
| ННО Омск обл.колл.адвокатов №48 |  | 2,250 |  |  |  | 2,250 |  |  |  |
| ННО Омск обл.колл.адвокатов №51 |  | 1,750 |  |  |  | 1,750 |  |  |  |
| Нотариус |  | 5,500 |  |  |  | 5,500 |  |  |  |
| ОАО Аптеч сеть Омское лекар |  |  | 123,081 |  | 0,580 | 123,661 |  |  |  |
| ООО БИ-Трейд |  | 17,370 |  |  |  | 17,370 |  |  |  |
| ООО ВОИнвалидов |  | 2,299 |  |  |  | 2,299 |  |  |  |
| ООО Новая недвижимость |  | 15,400 |  |  |  | 15,400 |  |  |  |
| ООО Тритон |  |  | 104,909 |  |  | 104,909 |  |  |  |
| ООО Черлак районная типография |  | 1,620 | 10,140 |  |  | 11,760 |  |  |  |
| ООО Черлакское Райпо |  |  | 179,880 |  |  | 179,880 |  |  |  |
| ОРОО Омск.обл.общ.охотник. |  | 23,760 |  |  |  | 23,760 |  |  |  |
| ПАО Сбербанк России |  |  | 183,576 |  | 14,860 | 198,436 |  |  |  |
| ПАО СК Росгосстрах |  |  | 15,620 |  |  | 15,620 |  |  |  |
| ФГУП Почта России |  | 97,190 | 71,490 |  | 4,970 | 173,650 |  |  |  |
| ФЛ Жумалинова К.Д. |  | 15,952 |  |  |  | 15,952 |  |  |  |
| ФЛ Климов А.П. |  | 11,170 |  |  |  | 11,170 |  |  |  |
| ФЛ Мороз Л М |  | 43,220 |  |  | 18,652 | 61,872 |  |  |  |
| ФЛ Петросян Н.К. |  |  | 24,830 |  | 3,852 | 28,682 |  |  |  |
| ФЛ Руман ПН |  | 5,380 |  |  |  | 5,380 |  |  |  |
| Черлакское РАЙПО "Иртыш" |  |  | 93,911 |  | 2,090 | 96,001 |  |  |  |
| Юнкинд МФ |  |  | 9,730 |  |  | 9,730 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 588,465 | 574,555 |  | 66,596 | 1229,616 |  |  |  |
| Гостехнадзор Омской области |  | 11,000 |  |  |  | 11,000 |  |  |  |
| ГУ УПФ РФ в Нововаршавском р-не |  |  | 51,944 |  | 0,631 | 52,575 |  |  |  |
| КУ ЦЗН Черлакского района |  | 8,150 | 89,447 |  | 5,120 | 102,717 |  |  |  |
| МИФНС № 1 по Омской обл |  |  | 33,463 |  | 1,490 | 34,953 |  |  |  |
| ОМВД России по Черлак.р-ону |  | 197,477 | 158,103 |  | 9,358 | 364,938 |  |  |  |
| Омскстат |  | 3,170 |  |  |  | 3,170 |  |  |  |
| Прокуратура Омской области |  | 24,969 | 40,791 |  | 5,790 | 71,550 |  |  |  |
| ТУ Росимущество в Омской области |  | 55,624 |  |  | 3,756 | 59,380 |  |  |  |
| УМВД России по Омской области |  | 25,099 |  |  |  | 25,099 |  |  |  |
| Управление Судебного департамента |  | 7,470 | 83,217 |  |  | 90,687 |  |  |  |
| Управление Росреестра по Омской области |  | 30,130 | 7,459 |  |  | 37,589 |  |  |  |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области |  | 9,151 | 36,498 |  | 0,530 | 46,179 |  |  |  |
| ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии |  | 83,436 |  |  | 5,634 | 89,070 |  |  |  |
| ФГБУ Омский референтный центр |  | 6,020 |  |  |  | 6,020 |  |  |  |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России |  | 54,979 | 20,840 |  |  | 75,819 |  |  |  |
| ФГБУ Россельхозцентр |  | 7,690 |  |  |  | 7,690 |  |  |  |
| ФГКУ УВО ВНГ России по Омской |  | 64,100 |  |  | 19,000 | 83,100 |  |  |  |
| ФКУ "ЦОКР" МФ ФКУ "ЦОКР" |  |  | 52,793 |  | 15,287 | 68,080 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год постройки | Материал стен | Площадь | Норматив | Количество тепловой энергии |  | ПУ | Количество тепловой энергии всего |  |
| Котельная № 1 Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Северная 14 | после 1999 | кирпич | 93,40 | 0,0271 |  |  | 17,06 | 17,06 |  |
| 1 Северная 20 | до 1999 | другие | 43,42 | 0,0271 | 14,12 |  |  | 14,12 |  |
| 2 Северная 11 | до 1999 | панель | 707,69 | 0,0271 |  |  | 90,49 | 90,49 |  |
| 2 Северная 19 А | до 1999 | кирпич | 65,86 | 0,0271 |  |  | 5,68 | 5,68 |  |
| 2 Северная 26 | до 1999 | другие | 73,50 | 0,0271 |  |  | 12,60 | 12,60 |  |
| 1 Восточная 29 А | до 1999 | другие | 63,00 | 0,0271 | 20,49 |  |  | 20,49 |  |
| 1 Восточная 30 А | до 1999 | кирпич | 63,90 | 0,0271 | 20,78 |  |  | 20,78 |  |
| 1 Восточная 36 | до 1999 | другие | 28,40 | 0,0271 | 9,24 |  |  | 9,24 |  |
| 2 Восточная 17 | до 1999 | панель | 1286,30 | 0,0271 |  |  | 137,59 | 137,59 |  |
| 2 Восточная 18 | до 1999 | панель | 1307,74 | 0,0271 |  |  | 218,33 | 218,33 |  |
| 2 Восточная 20 | до 1999 | панель | 1244,63 | 0,0271 |  |  | 146,23 | 146,23 |  |
| 4 Восточная 21 А | до 1999 | другие | 64,50 | 0,0271 | 20,98 |  |  | 20,98 |  |
| 4 Восточная 30 | до 1999 | кирпич | 42,60 | 0,0271 | 13,85 |  |  | 13,85 |  |
| 50 лет Октября 130 | до 1999 | другие | 46,64 | 0,0271 |  |  | 7,24 | 7,24 |  |
| А-Буя 50 | до 1999 | панель | 53,84 | 0,0271 |  |  | 6,48 | 6,48 |  |
| А-Буя 70/2 | до 1999 | кирпич | 56,71 | 0,0271 | 18,44 |  |  | 18,44 |  |
| А-Буя 72 | до 1999 | кирпич | 40,90 | 0,0271 | 13,30 |  |  | 13,30 |  |
| А Буя 87 | до 1999 | другие | 32,30 | 0,0271 | 10,50 |  |  | 10,50 |  |
| А.Буя 90 | до 1999 | другие | 37,00 | 0,0271 | 12,03 |  |  | 12,03 |  |
| Красноармейская 92 | до 1999 | панель | 54,40 | 0,0271 | 17,69 |  |  | 17,69 |  |
| Ленина 94 | до 1999 | другие | 56,70 | 0,0271 |  |  | 7,50 | 7,50 |  |
| Лесная 106 | до 1999 | другие | 77,30 | 0,0271 |  |  | 9,88 | 9,88 |  |
| Мельникова 87 | до 1999 | панель | 597,51 | 0,0271 | 194,31 |  |  | 194,31 |  |
| Мельникова 99 | до 1999 | другие | 62,40 | 0,0271 | 20,29 |  |  | 20,29 |  |
| Мельникова 101 | до 1999 | другие | 43,10 | 0,0271 | 14,02 |  |  | 14,02 |  |
| Мельникова 103/1 | до 1999 | другие | 36,30 | 0,0271 | 11,80 |  |  | 11,80 |  |
| Мельникова 122 А | до 1999 | кирпич | 66,90 | 0,0271 | 21,76 |  |  | 21,76 |  |
| Мельникова 136 | до 1999 | другие | 44,80 | 0,0271 | 14,57 |  |  | 14,57 |  |
| Пионерская 25 | до 1999 | кирпич | 61,10 | 0,0271 | 19,87 |  |  | 19,87 |  |
| Победы 17 | до 1999 | кирпич | 1017,01 | 0,0189 | 230,66 |  |  | 230,66 |  |
| Пролетарская 106 | до 1999 | кирпич | 377,70 | 0,0271 |  |  | 35,04 | 35,04 |  |
| Пролетарская 120 | до 1999 | другие | 61,10 | 0,0271 | 19,87 |  |  | 19,87 |  |
| Пролетарская 143 | до 1999 | другие | 31,00 | 0,0271 | 10,08 |  |  | 10,08 |  |
| Пролетарская 153 | до 1999 | другие | 62,84 | 0,0271 | 20,44 |  |  | 20,44 |  |
| Пролетарская 157 | до 1999 | другие | 42,90 | 0,0271 | 13,95 |  |  | 13,95 |  |
| итого |  |  | 10037,92 |  | 909,57 |  | 951,24 | 1860,81 |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комарова 8 | до 1999 | панель | 772,65 | 0,0271 |  |  | 113,30 | 113,30 |  |
| Мельникова 200/2 | после 1999 | другие | 1216,87 | 0,0197 |  |  | 177,31 | 177,31 |  |
| Мельникова 200А | до 1999 | панель | 851,38 | 0,0271 |  |  | 82,02 | 82,02 |  |
| итого |  |  | 3693,14 |  | 0,00 |  | 500,89 | 500,89 |  |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Восточная 61 | до 1999 | кирпич | 63,52 | 0,0271 | 20,66 |  |  | 20,66 |  |
| 2 Восточная 61 А/2 | до 1999 | кирпич | 90,10 | 0,0271 | 29,30 |  |  | 29,30 |  |
| 2 Восточная 63 | до 1999 | кирпич | 48,40 | 0,0271 |  |  | 7,67 | 7,67 |  |
| 2 Восточная 63 А | до 1999 | кирпич | 99,40 | 0,0271 | 32,32 |  |  | 32,32 |  |
| 40 лет Октября 80 | до 1999 | кирпич | 611,40 | 0,0271 | 198,83 |  |  | 198,83 |  |
| 40 лет Октября 92 | до 1999 | кирпич | 167,00 | 0,0271 | 54,31 |  |  | 54,31 |  |
| 40 лет Октября 96 | до 1999 | другие | 41,60 | 0,0271 | 13,53 |  |  | 13,53 |  |
| 40 лет Октября 102 | до 1999 | кирпич | 394,07 | 0,0271 | 128,15 |  |  | 128,15 |  |
| 40 лет Октября 107 | до 1999 | панель | 28,90 | 0,0271 | 9,40 |  |  | 9,40 |  |
| Новая 134 | до 1999 | панель | 45,65 | 0,0271 | 14,85 |  |  | 14,85 |  |
| итого |  |  | 1678,60 |  | 530,14 |  | 7,67 | 537,81 |  |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролетарская 1А | до 1999 | кирпич | 94,70 | 0,0271 | 30,80 |  |  | 30,80 |  |
| Пролетарская 1Б | до 1999 | кирпич | 54,71 | 0,0271 | 17,79 |  |  | 17,79 |  |
| Пролетарская 2 | после 1999 | другие | 280,50 | 0,0123 | 41,40 |  |  | 41,40 |  |
| Транспортная 9 | до 1999 | кирпич | 148,59 | 0,0271 | 48,32 |  |  | 48,32 |  |
| Транспортная 11 | до 1999 | другие | 72,80 | 0,0271 | 23,67 |  |  | 23,67 |  |
| Транспортная 13 | до 1999 | кирпич | 36,00 | 0,0271 | 11,71 |  |  | 11,71 |  |
| Транспортная 20 | до 1999 | кирпич | 307,01 | 0,0271 | 99,84 |  |  | 99,84 |  |
| итого |  |  | 1326,63 |  | 273,53 |  | 75,19 | 348,72 |  |
| Котельная № 9 Затон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озерная 5/2 | до 1999 | кирпич | 45,60 | 0,0271 |  |  | 5,92 | 5,92 |  |
| Судоремонтная 7 | до 1999 | кирпич | 114,40 | 0,0271 | 37,20 |  |  | 37,20 |  |
| Судоремонтная 8 | до 1999 | кирпич | 61,70 | 0,0271 | 20,06 |  |  | 20,06 |  |
| Судоремонтная 9/2 | до 1999 | кирпич | 56,50 | 0,0271 | 18,37 |  |  | 18,37 |  |
| Судоремонтная 9/1 | до 1999 | кирпич | 78,10 | 0,0271 |  |  | 3,60 | 3,60 |  |
| Судоремонтная 11/1 | до 1999 | кирпич | 77,40 | 0,0271 |  |  | 6,50 | 6,50 |  |
| итого |  |  | 433,70 |  | 75,64 |  | 16,02 | 91,66 |  |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии котельных Черлакского городского поселения приведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13  Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии котельных Черлакского городского поселения

| Теплосточник | Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная № 1 р.п. Черлак | 8,22 |
| Котельная № 2 р. п. Черлак | 0,86 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2(д/с№7) |  |
| Котельная №6 р. п. Черлак | 2,41 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак | 1,87 |

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В многоквартирных домах на территории Черлакского городского поселения применяется отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Расчетными элементами территориального деления являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельных р. п. Черлак. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 2.14.

Таблица 2.14 Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год

| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии Гкал/год | Потребление тепловой энергии Гкал/от.сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Затон | 0,124 | 0,18 | 314,09 | 314,09 |
| Котельная № 1 р.п. Черлак | 13,4 | 8,22 | 18333,17 | 18333,17 |
| Котельная № 2 р. п. Черлак | 6,01 | 0,86 | 1511,93 | 1511,93 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2(д/с№7) |  |  |  |  |
| Котельная №6 р. п. Черлак | 4,3 | 2,41 | 5357,63 | 5357,63 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак | 3,44 | 1,87 | 3851,70 | 3851,70 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение в Черлакском городском поселении не требуются, так как ГВС отсутствует. Нормативы потребления тепловой энергии для населения Черлакского района на отопление приведены в таблице 2.15.

Таблица 2.15 Нормативы потребления тепловой энергии для населения Омской области на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,0407 | 0,0407 | 0,0407 |
| 2 | 0,0407 | 0,0407 | 0,0407 |
| 3 - 4 | 0,0283 | 0,0283 | 0,0283 |
| 5 - 9 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 |
| 2 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 |
| 3 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 |
| 4 - 5 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 |

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки котельных р. п. Черлак соответствуют договорным значениям.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения- по каждой системе теплоснабжения.

Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных Черлакского городского поселения приведен в таблице 2.17.

Таблица 2.17 Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной

| Показатель | Котельная № 1р.п. Черлак | Котельная № 2 р. п. Черлак | Котельная № 6 р. п. Черлак | Котельная № 10 р. п. Черлак | Котельная п. Затон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 13,4 | 6,01 | 4,2 | 3,44 | 0,124 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 13,4 | 6,01 | 4,2 | 3,44 | 0,124 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 11,21 | 5,76 | 3,26 | 2,84 | 0,058 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 2,19 | 0,25 | 0,94 | 0,6 | 0,066 |
| Полезная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 4,82 | 0,32 | 1,11 | 0,87 | 0,055 |

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных приведены в таблице 2.18.

Таблица 2.18 Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности нетто

| Показатель | Котельная № 1р.п. Черлак | Котельная № 2 р. п. Черлак | Котельная № 6 р. п. Черлак | Котельная № 10 р. п. Черлак | Котельная п. Затон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 2,99 | 4,9 | 0,85 | 0,97 | 0 |
| Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Расчетные гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии по каждому магистральному выводу, приведены в таблице 2.19.

Таблица 2.19  			Гидравлические режимы тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Трубопровод | Напор в начале магистральной сети, м | Напор в конце магистраль- ной сети (самого удаленного потребитель), м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Прямой | 50 | 32 |
|  | Обратный | 25 | 15 |
| Котельная № 2 | Прямой | 40 | 25 |
|  | Обратный | 15 | 18 |
| Котельная № 6 | Прямой | 40 | 25 |
|  | Обратный | 15 | 18 |
| Котельная № 10 | Прямой | 40 | 25 |
|  | Обратный | 15 | 18 |
| Котельная п. Затон | Прямой | 20 | 25 |
|  | Обратный | 5 | 18 |

Данные режимы обеспечивают резерв разницы давлений между подающим и обратным трубопроводом на самом удаленном потребителе.

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности в Черлакском городском поселении для котельных отсутствует.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее время в Черлакском городском поселении имеется резерв тепловой мощности нетто всех источников тепловой энергии муниципальных котельных.

Возможности расширения технологических зон действия источников котельной ограничены радиусами эффективного теплоснабжения и мощностью котельных. Зоны с дефицитом тепловой мощности в границах радиусов эффективного теплоснабжения не наблюдаются.

Дефицит тепловой мощности в Черлакском городском поселении для котельных отсутствует.

Часть 7. Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На расчетный срок зоны действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии изменятся незначительно. Система теплоснабжения в Черлакском городском поселении закрытого типа, сети ГВС – отсутствует. В котельных имеется водоподготовительные установки Комплексон-6 и на котельной № 1 натрий катионитовые фильтры. Утвержденные балансы необходимой производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей р. п. Черлак  и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей приведены в таблице 2.20.

Таблица 2.20 Балансы необходимой производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия муниципальных котельных Елизаветинского сельского поселения

| Показатель | Котельная № 1р.п. Черлак | Котельная № 2 р. п. Черлак | Котельная № 6 р. п. Черлак | Котельная № 10 р. п. Черлак | Котельная п. Затон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая производительность водопод- готовительных установок, м3/ч | 1,5 | 0,36 | 0,34 | 0,09 | 0 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками, м3/ч | 0,45 | 0,1 | 0,1 | 0,027 | 0 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Баланс необходимой производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблице 2.21.

Таблица 2.21 Балансы необходимой производительности водоподготовительных установок

| Показатель | Котельная № 1р.п. Черлак | Котельная № 2 р. п. Черлак | Котельная № 6 р. п. Черлак | Котельная № 10 р. п. Черлак | Котельная п. Затон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность водопод- готовительных установок, м3/ч | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Максимальное потребление тепло- Носителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, не более м3/ч/ч | 0,45 | 0,1 | 0,1 | 0,027 | 0 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива для котельных р.п. Черлак используется природный газ, в п. Затон – электроэнергия.

Количество используемого основного топлива для котельных Черлакского городского поселения приведено в таблице 2.22. Местные виды топлива (дрова) в качестве основного использовать не рентабельно в связи с низким КПД.

Таблица 2.22  Количество используемого основного топлива для котельных Черлакского городского поселения

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| котельная № 1 р.п. Черлак | газ природный 8078 ккал/нм·м | мазут 9590 ккал/нм·м³. |
| котельная № 2 р. п. Черлак | газ природный 8078 ккал/нм·м | Дизельное топливо 10300 ккал/нм·м³. |
| котельная № 6 р.п. Черлак | газ природный 8078 ккал/нм·м | Дизельное топливо 10300 ккал/нм·м³. |
| котельная № 10 р.п. Черлак | газ природный 8078 ккал/нм·м | Дизельное топливо 10300 ккал/нм·м³. |
| котельная № 9 п. Затон | электроэнергия | 0 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Черлакского городского поселения 2022 года в 2023 году изменения объема топлива котельных в связи с изменением нагрузки и потерь тепловой энергии изменения не происходили.

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного вида топлива для котельной № 1 р. п. Черлак используется мазут. На котельной  создан неснижаемый запас топлива. На остальных котельный запас отсутствует (хранится на складе поставщика).

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводородов вида СnН2n+2. Основную часть природного газа составляет метан CH4 — до 98 %.

В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды — гомологи метана: - этан (C2H6), - пропан (C3H8), - бутан (C4H10), а также другие неуглеводородные вещества: - водород (H2), - сероводород (H2S), - диоксид углерода (СО2), - азот (N2), - гелий (Не)

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

Топочные мазуты марок 40 и 100 изготовляют из остатков переработки нефти. В мазут марки 40 для снижения температуры застывания до 10 °С добавляют 8-15 % среднедистиллятных фракций, в мазут марки 100 дизельные фракции не добавляют. Флотские мазуты марок Ф-5 и Ф-12 предназначены для сжигания в судовых энергетических установках. По сравнению с топочными мазутами марок 40 и 100 они обладают лучшими характеристиками: меньшими вязкостью, содержанием механических примесей и воды, зольностью и более низкой температурой застывания.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местным видом топлива в Черлакском городском поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

1.8.5. Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Черлакском городском поселении является природный газ.

1.8.6 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса Черлакского городского поселения является использование природного газа котельными и индивидуальными теплоисточниками

Часть 9. Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Нормативными документами, в соответствии с приказом Госстроя России от 06.09.2000 г. № 203, предписывается осуществлять оценку работоспособности систем теплоснабжения с использованием параметра коэффициент надежности [1]. В 2013 г. приказом № 310 Минрегиона России утверждены «Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (далее - МУ) [2]. Согласно этим документам, тепловая сеть рассматривается, как состоящая из отдельных элементов, для которых и необходимо определять значение коэффициента надежности. Например, одним из таких элементов является участок от одной тепловой камеры до другой.

Принятая в МУ градация по значениям коэффициента надежности, приведенная в табл. 1, позволяет оценить текущее техническое состояние труб и принять решение о необходимости перекладки.

Таблица 1. Оценка надежности тепловых сетей.

| Характеристика | Коэффициент надежности | Вероятность отказа | Поток отказов |
| --- | --- | --- | --- |
| Высоконадежные | более 0,9 | 0,1 | менее 0,176 |
| Надежные | 0,75-0,89 | 0,11-0,25 | 0,48-0,176 |
| Малонадежные | 0,5-0,74 | 0,26-0,5 | 1,16-0,48 |
| Ненадежные | менее 0,5 | более 0,5 | более 1,16 |

Коэффициент надежности отображает опасность, вероятность возникновения течей и связан следующими выражениями с потоком отказов ω [3]:

K=e-ωt, (1)

и вероятностью образования течи

F=1- e-ωt = 1 - К (2)

где: t - отопительный период, г. (принимается равным 0,6).

Таким образом, для определения значения коэффициента надежности участка тепловой сети, в первую очередь, необходимо иметь информацию об имевших место отказах за весь период эксплуатации. Однако у предприятия МУП «Тепловодоснабжение» не имеется информации по всем повреждениям за все годы эксплуатации тепловых сетей.

Следовательно, для корректного расчета коэффициента надежности необходимо иметь дополнительную информацию о существующих дефектах на момент рассмотрения этого вопроса. Именно диагностика трубопроводов различными методами позволит получить недостающие сведения. При этом результаты ее должны быть представлены либо через коэффициент вероятности образования течи F, либо через поток отказов ω.

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле 1.1.:

Кнад=КЭ+КВ+КТ+КБ+КР+КCn 				(1.1)

где:

КЭ – надежность электроснабжения источника теплоты,

КВ – надежность водоснабжения источника теплоты,

КТ - надежность топливоснабжения источника теплоты,

КБ – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

КР – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

КС – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Критерии и коэффициент надежности приведены в таблице 2.23.

Таблица 1.16.Критерии надежности системы теплоснабжения

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения Кэ | Надежность водоснабжения Кв | Надежность топливоснабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования Кр | Коэффициент состояния тепловых сетей Кс | Коэффициент надежности Кнад | Оценка надежности системы еплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| котельная № 1 р.п. Черлак | 0,9 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,89 | Н |
| котельная № 2 р.п. Черлак | 0,9 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,89 | Н |
| котельная № 6 р.п. Черлак | 0,9 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,89 | Н |
| котельная № 10 р.п. Черлак | 09 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,89 | Н |
| котельная № 9 п. Затон | 0,9 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,89 | Н |

Высоконадежные (ВН) - при Кнад - более 0,9

Надежные (Н) - Кнад - от 0,75 до 0,89

Малонадежные (МН) - Кнад -от 0,5 до 0,74

1.9.2 Частота отключений потребителей

Аварийные отключения потребителей происходили из-за отказа тепловых сетей и необходимости их ремонта. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", за последние 5 лет Черлакском городском поселении не зафиксированы.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети» полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях должно быть в сроки, указанные в таблице 2.24.

Таблица 2.32 Сроки восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети». На случай происхождения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения района Администрацией района разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории  Черлакского муниципального района Омской области:

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории  Черлакского муниципального района Омской области

- 1. Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Администрации Черлакского муниципального района, ресурсоснабжающих организаций,  товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Черлакского муниципального района.
	1.2. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).
	1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).
	1.4. Основными задачами Администрации Черлакского муниципального района являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.
	1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;
- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до диспетчера отдела единой дежурно-диспетчерской службы МБУ «Хозяйственное управление Администрации»  (далее - ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.
	1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
	1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
2. Цели и задачи

2.1. Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
	2.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

3. Организация работ

3.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Черлакского муниципального района, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба организации.
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
	3.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
	В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов. Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- Резервы финансовых и материальных ресурсов Администрации района;
- Резервы финансовых материальных ресурсов организаций;.
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
	3.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), руководителей Администрации Черлакского муниципального района.
О сложившейся обстановке Администрация Черлакского муниципального района информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Администрации района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, диспетчеру ЕДДС.
	При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |  |

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | св. 400 до 1000 | 12 | 18 |
| 3 | Отключение водоснабжения | св. 1000 | 18 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО), организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: | Немедленно |  |
|  | определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения) |  | ДДС РСО, Администрация Черлакского муниципального района |
|  | принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Администрация Черлакского муниципального района |
|  | организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Администрация Черлакского муниципального района |
|  | принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Администрация Черлакского муниципального района |
|  | сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах |  | ЕДДС |
| 2 | Усиление ДДС РСО и ЕДДС (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | РСО, ЕДДС, Администрация Черлакского муниципального района |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Ч + (0 ч 30 мин - 1 ч 00 мин) | РСО, Администрация Черлакского муниципального района |
|  | подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток |  | Аварийно-восстановительные бригады РСО, Администрация Черлакского муниципального района |
|  | обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы |  | Аварийно-восстановительные бригады РСО, Администрация Черлакского муниципального района |
|  | сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам |  | ЕДДС |
| 4 | При поступлении сигнала в администрацию города об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин |  |
|  | оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | ЕДДС |
| 5 | Проведение заседания КЧС и ПБ подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ПБ "О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ" (по решению председателя КЧС и ПБ при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч + (1 ч 30 мин - 2 ч 30 мин) | Председатель КЧС и ПБ муниципального района (далее - МР), оперативный штаб КЧС и ПБ МР |
| 7 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО | Ч + 2 ч 30 мин | Глава Администрации муниципального района |
| 8 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых | Ч + 2 ч 30 мин | Председатель КЧС и ОПБ муниципального района |
| 9 | Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы района). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | Председатель КЧС и ПБ МР, оперативный штаб КЧС и ОПБ МР |
| 10 | Выезд оперативной группы МО на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению Главы района). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин - 3 час 00 мин) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МР |
| 11 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению Главы города) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 12 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МР |
| 13 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МР |
| 14 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МР |
| 15 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения МО; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 17 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | Отделы полиции МВД России по Омской области в Черлакском районе |
| 18 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ МО | Аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ПБ МР о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧС | Ч + 24 час 00 мин | Председатель КЧС и ОПБ МР |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ МО | Администрация Черлакского муниципального района |
| 21 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ МР |
| 22 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь КЧС и ОПБ МР |
| 23 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ПБ о переводе звена РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

По сравнению со схемой теплоснабжения Черлакского городского поселения 2017 года в 2022 году изменения среднего времени восстановления теплоснабжения при аварийных ситуациях Черлакского городского поселения не существенные.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 2.33

| Наименование/вид деятельности | Теплоснабжение* |  |  | Водоснабжение |  |  | Баня |  | Всего по организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Принято РЭК | Факт | Ед. изм. | Принято РЭК | Факт | Ед. изм. | Факт |  |
| Выработка, в натуральных единицах | Гкал | 47 610,24 | 46 384,73 | куб.м. | 596 091,00 | 600 436,50 |  |  | Х |
| Объем реализации, Всего, в том числе: | Гкал | 25 579,50 | 25 279,09 | куб.м. | 494 455,00 | 498 339,55 |  | 4 875 | Х |
| бюджето-финансируемые потребители | Гкал | 17 390,31 | 17 378,55 | куб.м. | 29 365,26 | 22 313,46 |  |  | Х |
| население | Гкал | 6 006,89 | 5 745,79 | куб.м. | 397 205,67 | 404 458,39 | помывка (чел.) | 4 875 | Х |
| прочие | Гкал | 2 182,30 | 2 154,75 | куб.м. | 67 884,07 | 71 567,70 |  |  | Х |
| Топливо, Всего, в том числе | тыс. руб. | 39 100,00 | 40 639,70 | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | 444,54 | 41 084,24 |
| газ | тыс. руб. | 19 637,49 | 18 325,88 | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  | 18 325,88 |
| транспортировка газа | тыс. руб. | 4 355,23 | 4 049,68 | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  | 4 049,68 |
| уголь | тыс. руб. | 15 107,28 | 18 264,14 | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | 444,54 | 18 708,68 |
| прочие | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Эл. энергия | тыс. руб. | 13 110,24 | 11 128,27 | тыс. руб. | 2 442,82 | 8 396,24 | тыс. руб. | 36,47 | 19 560,98 |
| Вода на технол. нужды | тыс. руб. | 1 258,10 | 1 752,18 | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | 185,72 | 1 937,90 |
| Материалы | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 3 873,41 | 3 690,86 | тыс. руб. | 968,91 | 1 945,89 | тыс. руб. |  | 5 636,75 |
| Заработная плата | тыс. руб. | 14 486,35 | 11 398,93 | тыс. руб. | 9 602,23 | 10 816,98 | тыс. руб. | 476,52 | 22 692,43 |
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 4 374,88 | 3 501,52 | тыс. руб. | 2 899,87 | 3 252,98 | тыс. руб. | 150,20 | 6 904,70 |
| Расходы на содержание, эксплуатацию оборудования и ремонт | тыс. руб. | 3 543,53 | 3 168,53 | тыс. руб. | 3 645,88 | 2 643,02 | тыс. руб. | 105,22 | 5 916,77 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 10 093,58 | 13 269,40 | тыс. руб. | 8 891,83 | 13 498,20 | тыс. руб. | 997,82 | 27 765,42 |
| Внепроизводственные расходы | тыс. руб. | 11 134,79 | 11 752,54 | тыс. руб. | 8 889,40 | 11 584,04 | тыс. руб. | 467,61 | 23 804,19 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 100 974,88 | 100 301,93 | тыс. руб. | 37 340,94 | 52 137,35 | тыс. руб. | 2 864,10 | 155 303,38 |
| Доходы | тыс. руб. | 96 565,07 | 94 794,82 | тыс. руб. | 34 785,73 | 35 865,60 | тыс. руб. | 860,53 | 131 520,95 |
| Производственные доходы | тыс. руб. | 96 565,07 | 94 794,82 | тыс. руб. | 34 785,73 | 35 865,60 | тыс. руб. | 860,53 | 131 520,95 |
| Внепроизводственные доходы | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Финанс. результат | тыс. руб. | -4 409,81 | -5 507,11 | тыс. руб. | -2 555,21 | -16 271,75 | тыс. руб. | -2 003,57 | -23 782,43 |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 2.34 Динамика тарифов

| Год | Рублей без учета НДС | Рублей с учетом НДС |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2596,81 -1 полугодие 2596,81 -2 полугодие | 3064,24 – 1 полугодие 3064,24 – 2 полугодие |
| 2018 | 2596,81 -1 полугодие 2596,81 -2 полугодие | 3064,24 – 1 полугодие 3064,24 – 2 полугодие |
| 2019 | 2814,95 -1 полугодие 3812,66 - 2 полугодие | 3377,94 – 1 полугодие 4575,19 – 2 полугодие |
| 2020 | 3668,51 | 4402,21 |
| 2021 | 3410,23 | 4092,28 |
| 2022 | 3410,23 – 1 полугодие 4406,97 – 2 полугодие | 4092,28 – 1 полугодие 5288,36 – 2 полугодие |
| 2023 | 4024,30 | 4748,67 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цены на тепловую энергию формируется одноставочным тарифом (таблица 2.35).

| Год | Рублей без учета НДС | Рублей с учетом НДС |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2264,53 -1 полугодие 2433,6- 2 полугодие | 2672,15 – 1 полугодие 2871,65 -2 полугодие |
| 2016 | 2519,49 -1 полугодие 2749,05 -2 полугодие | 2973,0 – 1 полугодие 3243,88 – 2 полугодие |

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций на территории Омской области в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час установлена в размере 550 рублей (с учетом НДС).

По сравнению со схемой теплоснабжения Черлакского городского поселения 2017 года в 2018 году зафиксированы изменения: установлена плата за подключение к системе теплоснабжения.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не производится.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

На территории Черлакского городского поселения ценовые зоны теплоснабжения отсутствуют

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На территории Черлакского городского поселения ценовые зоны теплоснабжения отсутствуют

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы организации качественного теплоснабжения котельных Черлакского городского поселения отсутствуют.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения имеются в связи с большим износом тепловых сетей р. п. Черлак.

По сравнению со схемой теплоснабжения Черлакского городского поселения с  2017 года и  в 2019 году существенные изменения надежности котельных не зафиксированы.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкая востребованность в централизованном теплоснабжении. При газификации населенных пунктов население в районе предпочитает установку индивидуальных автономных газовых котлов.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не существует.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

По сравнению со схемой теплоснабжения Черлакского городского поселения с 2017 года в 2019 году изменения существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения не зафиксированы.

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| Наименование | Собственные нужды, Гкал | Организации, Гкал |  |  | Население, Гкал |  | Полезный отпуск , Гкал | Потери, Гкал | Всего выработка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет | Прочие |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦК | 133,24 | 7851,55 | 1913,52 |  | 2701,15 |  | 12599,46 | 5733,71 | 18333,17 |
| Кот. № 2 |  | 179,51 |  |  | 656,09 |  | 835,59 | 676,34 | 1511,93 |
| Кот. № 6 | 547,68 | 1815,00 | 22,91 |  | 523,28 |  | 2908,87 | 2448,76 | 5357,63 |
| Кот. № 10 |  | 1786,94 | 207,86 |  | 289,02 |  | 2283,82 | 1567,88 | 3851,70 |
| Кот. № 9 п.Затон |  |  |  |  | 142,59 |  | 142,59 | 171,50 | 314,09 |

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Приросты площади строительных фондов зоне действия котельных р. п. Черлак приведены в таблице 2.36.

Согласно утвержденного генерального плана Черлакского городского поселения приросты строительных фондов находятся вне зон действия существующих источников тепловой энергии и для их отопления предусмотрены	 индивидуальные источники теплоснабжения.									   							Таблица 2.36 	Приросты площади строительных фондов в расчетном элементе в зоне действия источников тепловой энергии

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| 2 | Общеобразовательная школа на 250 мест в р. п Черлак | 1,504 | 0,488 | 1,992 |
|  | Итого | 1,504 | 0,488 | 1,992 |

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии муниципальных котельных Черлакского городского поселения приведены в таблице 2.37.

Таблица 2.37  Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Значения перспективных удельных расходов тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная ЦК | 7,8 | 8,29 | 8,29 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| Кот. № 2 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная котельная(д/с №7) | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Кот. № 6 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Кот. № 10 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Термомодуль п.Затон | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия котельных Черлакского городского  поселения приведены в таблице 2.38.

Таблица 2.38

| Тепловая энергия (мощность) Гкал/ч, теплоноситель м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
| прирост нагрузки на отопление | 0 | 0,5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |
| прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0,5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения Черлакского городского поселения приведены в таблице 2.39.

Таблица 2.39 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения Черлакского поселения

| Тепловая энергия (мощность) Гкал/ч, теплоноситель м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
| прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |
| прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный период не планируются.

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения- балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснбжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии (с учетом потерь в тепловых сетях) котельных Черлакского городского  поселения приведены в таблице 2.40.

Таблица 2.40  Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельных Черлакского городского  поселения

| Потребление Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 7,8 | 8,29 | 8,29 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 5,18 | 5,11 | 5,11 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
| Котельная №2 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 6,01 | 6,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,02 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,99 | 4,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 6 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Резервная тепловая мощность, | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Резервная тепловая мощность, | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Черлакского городского поселения 2017 года в 2022году произошли изменения баланса располагаемой тепловой мощности и полезных тепловых нагрузок котельных:

- у котельной № 1 и № 2 р. п. Черлак уменьшилась полезная нагрузка за счет перевода частных квартир многоквартирного дома на отопление от индивидуальных источников;

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Существующие мощности котельных превышают имеющуюся тепловую нагрузку. Резервов существующей системы теплоснабжения достаточно для обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Стратегией социально-экономического развития Черлакского районного муниципального района на период до 2030 года и Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Черлакского муниципального района Омской области  на 2018 – 2023 годы предлагается:

-  закрытие нерентабельной котельной № 2 в р. п Черлак. Для объекта социальной сферы (детский сад № 7) планируется  строительство  блочно – модульной газовой котельной мощностью 0,3 МВт.

- реконструкция Центральной котельной р. п. Черлак Черлакского района Омской области  с установкой 3 водогрейных котлов по 3 МВт и оборудования;

- отключение концевых абонентов, подключённых к изношенным и нерентабельных к эксплуатации тепловым сетям.

Прирост жилого фонда в населенном пункте поселения предлагается  предусматривать с индивидуальными источниками теплоснабжения

Для проектируемых тепловых сетей принята подземная прокладка в лотковых каналах с устройством камер для обслуживания арматуры.

Возможными сценариями развития теплоснабжения поселения является модернизация существующих объектов теплоснабжения путем закрытия нерентабельных котельных и строительством миникотельных для объектов соцферы или модернизация существующей котельной с установкой менее энергоемкого оборудования и полной заменой тепловых сетей котельной.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Конкурентно-способным вариантам предъявляются следующие требования:

- все варианты выбираемые для сравнения должны отвечать обязательным требованиям и кроме того обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,

Единственным предлагаемым вариантом является - закрытие нерентабельной котельной № 2 р. п. Черлак со строительством 1миникотельной для объекта  соцферы (детский сад №7), модернизация существующей котельной с  установкой менее энергоемкого оборудования и полной заменой тепловых сетей котельной.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения- на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения городского округа, города федерального значения

В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения (п.5.2) потребность произведенной тепловой энергии значительно изменится, капитальные вложения и эксплуатационные расходы первого варианта существенно ниже, чем во втором варианте.

Приоритетным будет первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

По сравнению со схемой теплоснабжения Черлакского городского поселения 2017 года в 2022 году не произошли существенные изменения перспективного развития котельных р. п. Черлак

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Перспективный баланс необходимой производительности водоподготовительных установок котельных Черлакского городского поселения и максимального потребления теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах приведен в таблице 2.42.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Таблица 2.42 Перспективные балансы теплоносителя

| Величина | Перспективные балансы теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1 р.п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 2 р.п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р. п. Черлак (д/с № 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч) | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 6 р.п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективные балансы производительности подачи теплоносителя в тепловую сеть в аварийных режимах работы приведены в таблице 2.43.

Таблица2.43 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Величина | Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1 р.п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 2 р.п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р. п. Черлак (д/с № 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч) | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 6 р.п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч) | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч) | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |

6.1 Расчетная величина нормативных потерь  (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетную величину плановых потерь, определяемых в  соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). 	Централизованная система теплоснабжения в Черлакском городском поселении – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции

зданий.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия муниципальных источников тепловой энергии Черлакского городского поселения приведена в таблице 2.44.

Таблица 2.44 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях

| Источник теплоснабжения | Значения величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях, м3/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1 р.п. Черлак | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Котельная № 2 р. п. Черлак | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модульная газовая котельная взамен котельной № 2 р.п. Черлак (детский сад № 7) | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная № 6 р.п. Черлак | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная № 10 р.п. Черлак | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

6.2  Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения.

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в поселении равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

Открытые системы теплоснабжения и системы горячего водоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии Черлакского городского поселения отсутствуют. Теплоноситель на горячее водоснабжение потребителей не используется.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы в составе оборудования системы отопления Черлакского городского поселения от централизованных источников имеются.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия котельных р. п. Черлак приведен в таблице 2.45.

Таблица 2.45 Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды котельной

| Параметр | Для эксплуатационного режима | Для аварийного режима |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 р.п. Черлак |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 1,5 | 12 |
| Котельная № 2 р.п. Черлак |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,36 | 2,9 |
| Котельная № 6 р.п. Черлак |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,24 | 2,72 |
| Котельная № 10 р.п. Черлак |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,09 | 0,74 |

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В настоящее время на котельных р.п. Черлак имеются водоподготовительные установки. Оснащение котельной детского сада № 7  планируется в процессе строительства. По сравнению со схемой теплоснабжения Черлакского городского поселения 2017 года в 2021 году произошли изменения баланса производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя котельной с№ 1 р п. Черлак в связи с уменьшением тепловой нагрузки.

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Существующего резерва тепловой мощности действующих котельных Черлакского городского поселения достаточно для покрытия перспективного спроса на тепловую энергию до 2028 года.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с  индивидуальным теплоснабжением останутся на том же уровне на расчетный период.

Прирост жилого фонда в населенных пунктах поселения необходимо предусматривать с индивидуальными источниками тепла.

Проектируемые объекты сферы малого и среднего бизнеса будут подключаться к сетям газораспределения р.п. Черлак согласно выдаваемым эксплуатирующей организацией техническим условиям по разработанным проектам.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Черлакского городского поселения, отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

До конца расчетного периода в Черлакском поселении случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы Черлакского городского поселения не приведены в связи с отсутствием источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

На территории Черлакского городского поселения отсутствуют источники, сооружаемые в технологически изолированной территориальной энергетической системе. Востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Черлакском городском поселении отсутствует.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии не приведена ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Черлакского городского поселения отсутствуют.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии и индивидуальных источников отопления.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии,  функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется. Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации  котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории Черлакского городского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Черлакском городском поселении нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии Черлакском городском поселении отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный период не предполагается.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки р.п. Черлак, где расположена малоэтажная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью централизованных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.

7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными на расчетный период

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве основного топлива котельных р.п. Черлак используется природный газ. Природный газ является экономически выгодным по цене и эффективности. Необходимость переводить источники тепловой энергии на другое топливо отсутствует.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в Черлакском городском поселении отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

На территории Черлакского городского поселения местным видом топлива являются дрова. В качестве основного топлива дрова не используются из-за низкого КПД.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения на расчетный период не требуется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкина В. Н.

Результаты расчетов представлены в таблице 2.47

Таблица 2.47 	 Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных Черлакского городского поселения

| Теплоисточник | Котельная № 1 р. п. Черлак | Котельная № 2 р. п. Черлак | Котельная № 6 р. п. Черлак | Котельная №10 р. п. Черлак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь действия источника тепла, км 2 | 0,505 | 0,0875 | 0,086 | 0,0897 |
| Число абонентов, шт. | 276 | 38 | 42 | 42 |
| Среднее число абонентов на 1 км2 |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 1612,34 |  |  |  |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 8,22 | 0,86 | 2,41 | 1,87 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч *км2 | 4,15 | 0,07525 | 0,03717 | 0,167 |
| Расчетный перепад температур в т/с, ºС | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 1,0 |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |

ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется. 	Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенных пунктов планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения остальных котельных, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых. Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в течение всего расчетного периода предусматривается ревизия и ремонт запорной арматуры всех действующих тепловых сетей.

8.6. Предложения по реконструкции и  (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция и  (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

8.7. Предложения по реконструкции и  (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Тепловые сети в р. п. Черлак были введены в эксплуатацию в 1977 году в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии, поэтому в период 2024 - 2038 гг. планируется плановая замена ветхих и изношенных тепловых сетей в р. п. Черлак  средним диаметром 100 мм при бесканальной прокладке в пенополиуретановой изоляции, в случае дальнейшего использования теплосточников.

| Выявленные потенциальные угрозы в системах теплоснабжения по результатам прохождения отопительного периода 2023-2024 гг. | Требуемые инвестиции для реализации мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения на период 2024 -2038 годы, млн. руб |  |  |  |  |  | Суммарная потребность в инвестициях в сферу теплоснабжения (в том числе инвестиции для реализации мероприятий по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения), млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | федеральный бюджет | бюджет субъекта | местный бюджет | тарифные источники (в том числе инвестиционная составляющая, амортизация, прибыль организации) | иные внебюджетные источники (частные, спец программы, фонды) |  |
| 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Не выявлены | 13,55 | 0,00 | 12,47 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 13,55 |

8.8. Предложения по строительству и реконструкции и  (или) модернизации насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории Черлакского городского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится в зданиях соответствующих котельных.

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытую систему горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии Черлакского городского поселения функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

При качественном методе- изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном - изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.

При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют качественный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом - изменением расхода сетевой воды.

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в раздельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и ГВС обслуживаются от

источника теплоты по самостоятельным трубопроводам. В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод регулирования.

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создаёт наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

Центральное регулирование выполняют на ТЭЦ или котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для группы однородных потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартальные сети.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т.е. осуществляется комбинированное регулирование.

Прерывистое регулирование- достигается периодическим отключением систем, т.е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регулирование пропусками.

Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным потреблением, допускающим одновременные перерывы в подаче тепла. В современных системах теплоснабжения с разнородной тепловой нагрузкой регулирование пропусками используется для местного регулирования.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем к закрытой  системе горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения Черлакском городском поселении отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в Черлакском городском поселении отсутствуют. Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем и закрытой системе горячего водоснабжения

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть - полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют

нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления.

Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 55 о С.

Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильтроваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

Попытки перевода существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на закрытую показали необходимость значительных капитальных затрат и экономически не оправдываются. Единственным наглядным положительным результатом перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую является улучшение качества горячей воды.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Основным видом топлива для котельных р. п. Черлак является природный газ.

Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива приведены в таблицах 2.48. Местные виды топлива Черлакского городского поселения в качестве основного использовать не рентабельно.

Таблица 2.48 	Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

| Вид расхода топлива | Период | Перспективные балансы теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| Котельная № 1 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальный часовой | зимний | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переходной | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Годовой | Зимний | 2520,91 | 2520,91 | 2520,91 | 2520,91 | 2520,91 | 2520,91 | 2520,91 |
|  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальный часовой | зимний | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
|  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переходной | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Годовой | Зимний | 230,53 | 230,53 | 230,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | летний |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальный часовой | зимний | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
|  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переходной | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Годовой | Зимний | 737,26 | 737,26 | 737,26 | 737,26 | 737,26 | 737,26 | 737,26 |
|  | Летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 10 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальный часовой | зимний | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
|  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переходной | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Годовой | Зимний | 580,76 | 580,76 | 580,76 | 580,76 | 580,76 | 580,76 | 580,76 |
|  | Летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Черлакского городского поселения 2017 года в 2021 году произошли изменения количества топлива котельных в связи с изменением тепловой нагрузки.

10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчет нормативов создания запасов топлива на котельных МУП «Тепловодоснабжение», выполнен на основании Приказа Министерства   энергетики РФ № 66 от 04.09.2008 г. «Об организации в Министерстве энергетики Российской федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», зарегистрированного в Минюсте РФ 31.10.2008 г. № 12560.

В качестве руководящего документа использована «Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных» (далее - Инструкция), утвержденная приказом Минэнерго РФ № 66 от 04.09.2008 г.

Обоснование и расчет ННЗТ

В соответствии с Методикой выполнения расчетов нормативов создания топлива для отопительных (производственно-отопительных) котельных (Инструкция, раздел III, п.36,37) расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

ННЗТ = Q мах × Нср.т × (1/К) × T × 10-3, тыс. т,

где: Q max - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть

(выработка котельной) в самом  холодном месяце, Гкал/сутки;

Нср.т  - расчетный  норматив  удельного  расхода топлива на отпущенную

тепловую энергию для самого  холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

T  -  длительность  периода  формирования  объема  неснижаемого  запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы (таблица 3.1).

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| твердое | железнодорожный транспорт автотранспорт | 14 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт автотранспорт | 10 5 |

Расчет среднесуточной выработки тепловой энергии в самый холодный месяц отопительного периода (январь):

| Наименование котельной | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | Доля выработки тепловой энергии, приходящаяся на январь, % | Среднесуточная выработка тепловой энергии в январе, Гкал/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 10 | 3851,70 | 19 | 23,6 |
| Котельная № 2 | 1511,93 | 19 | 9,27 |
| Котельная № 6 | 5357,63 | 19 | 32,84 |
| Котельная № 1 | 18333,17 | 19 | 112,36 |

Основные исходные данные и результаты расчета создания

нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

| Вид топлива | Среднесуточная выработка тепловой энергии, Гкал/сут | Норматив удельного расхода условного топлива, кгут/Гкал |  | Коэффициент перевода условного топлива в натуральное | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточный расход топлива, т |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мазут |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 112,36 | 160,7 | 18,06 | 1.38 | 5 | 0,065 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,065 |
| Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | 23,6 | 156,2 | 3,67 | 1.44 | 5 | 0,0127 |
| Котельная № 2 | 9,27 | 155,6 | 1,44 | 1.44 | 5 | 0,005 |
| Котельная № 6 | 32,84 | 156,8 | 5,15 | 1.44 | 5 | 0,018 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0357 |

Примечание: удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, из-за отсутствия режимных карт при работе котлов на резервном топливе взят по паспортным данным котлов.

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для котельных р. п. Черлак является природный газ.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, уголь и дрова.

Местным видом топлива в Черлакском городском поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Черлакского городского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Для производства тепловой энергии котельных используется топливо – природный газ метан. Характеристики топлива указаны в таблице 2.53

Таблица 2.53

Характеристика топлива

| Наименование газа | Плотность газа (при 0 °С и 0,1 МПа = 1 атм абс), кг/м3 | Химическая формула | Низшая теплота сгорания QPH , МДж/м3 / ккал/м3 | Теоретическое количество воздуха для сгорания V0, м3/м3 | Теоретическое количество продуктов горения V0Г , м3/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 0,716 | CH4 | 35,83 /8558 | 9,52 | 10,52 |

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Черлакском городском поселении является природный газ

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса Черлакского городского поселения является использование в качестве топлива - природный газ

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Результаты обработки данных по отказам тепловых сетей Черлакского городского поселения не представлены

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Результаты обработки данных по восстановлениям тепловых сетей Черлакского городского поселения не представлены

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Расчет вероятности безотказной работы теплотрассы в системах теплоснабжения Черлакского городского поселения приведен в таблице 2.54.

Таблица 2.54

| Источник тепловой энергии | Вероятность безотказной работы теплотрассы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
|  | 0,971 | 0,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:

Kr=		 8760 –z1-z2-z3-z4/ 8760

z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным z2 ≤ 50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей.

z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 ≤ 10 часов.

Общее число часов неготовности СЦТ не превышает 264 часа, поэтому коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки соответствует нормативу.

11.5 Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей котельных в р. п. Черлак не зарегистрировано

С учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей, перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, как надежные.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется.

По сравнению со схемой теплоснабжения Черлакского городского поселения 2017 года в 2019 году изменения надежности теплоснабжения не происходили.

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Величина необходимых инвестиций на техническое перевооружение источников тепловой энергии и реконструкцию тепловых сетей представлена в таблице 2.55.

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

Таблица 2.55.

| - № п\п | - Наименование предложения по строительству и реконструкции | - Кап.вложения - тыс. руб. | - Предполагаемые источники финансирования | - Объем финансирования тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2024-2028 | - 2029 - -2038 |
| - А | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| 1 | Строительство блочно – модульной газовой котельной мощностью 0,6 (детский сад № 7) | 10000 | бюджет муниципального района, областной бюджет |  | 10000 |
| 2 | Строительство тепловых сетей от планируемых к строительству объектов | 2400 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района |  | 2400 |
| 3 | Плановая замена ветхих и изношенных тепловых сетей в р. п. Черлак средним диаметром 100 мм при бесканальной прокладке в пенополиуретановой изоляции | 13550,0 | Средства предприятия, бюджет муниципального района, областной бюджет | 2400,0 | 11150,0 |
| 4 | Разработка ПСД по объекту: Реконструкция Центральной котельной р. п. Черлак Черлакского района Омской области с установкой 3 водогрейных котлов по 3 МВт и оборудования | 5000,0 | бюджет муниципального района, областной бюджет |  | 5000,0 |
| 5 | Реконструкция Центральной котельной р. п. Черлак Черлакского района Омской области с установкой 3 водогрейных котлов по 3 МВт и оборудования | 21500,0 | Средства предприятия, бюджет муниципального района, областной бюджет |  | 21500,0 |
| 6 | Приобретение и установка термоблока газового уличного ТГУ Норд-350 - 1 шт. .с тепловыми сетями в р. п. Черлак | 10000,0 | Средства предприятия, бюджет муниципального района, областной бюджет | 10000,0 |  |
| 7 | Приобретение и установка термоблока газового уличного ТГУ Норд-150 - 1 шт. с тепловыми сетями в р. п. Черлак | 9000,0 |  | 9000,0 |  |
| 8 | Строительство модульной газовой котельной 6 МВт.с тепловыми сетями в р. п. Черлак | 120000,0 |  | 120000,0 |  |
| 9 | Строительство модульной газовой котельной 1,7 МВт.с тепловыми сетями в р. п. Черлак | 50000,0 |  |  | 50000,0 |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для переоснащения котельных Черлакского городского поселения, планируются бюджет муниципального района, областной бюджет, для реконструкции тепловых сетей – средства предприятия, бюджет муниципального района, областной бюджет

## 12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

## Мероприятия предусмотренные схемой теплоснабжения инвестируются из бюджетов района, областного бюджета, средств предприятия. Компенсация на единовременные затраты, необходимые для реконструкции сетей, может быть включена в тариф на тепло.

## Расчет эффекта для потребителей показывает, что в результате проведенных мероприятий возможно снижение тарифа на тепловую энергию ориентировочно на 3,93 % .

## ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения Черлакского городского поселения на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 2.57.

Таблица 2.57 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

| №п/п | Индикатор | Ед. изм. | Существующие | Перспективные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2038 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 2 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Тут/Гкал |  |  |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,07 | 0 |
| 5 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 |
| 6 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 100 |

## В схеме теплоснабжения Черлакского городского поселения 2017 года расчёты индикаторов развития систем теплоснабжения не приведены.

## ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице 2.58.

Таблица 2.58 Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы-дефляторы МЭР | 111,0 | 105,7 | 104,9 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
| Котельная № 1 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/ч | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/ч | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 7,0 | 7,00 | 7,00 |
| Топливный баланс, тут/год | 2848,63 | 2848,63 | 2848,63 | 2848,63 | 2848,63 | 3110,7 | 3110,7 |
| Баланс теплоносителей, м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Балансы холодной воды питьевого качества, м3/год | 7208,87 | 7208,87 | 7208,87 | 7208,87 | 7208,87 | 7208,87 | 7208,87 |
| Производственные расходы товарного отпуска, тыс. руб./Гкал | 30845,04 | 30845,04 | 30,845,04 | 30845,04 | 30845,04 | 30845,04 | 30,845,04 |
| котельная № 2 р. п . Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливный баланс, тут/год | 260,50 | 260,5 | 260,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс теплоносителей, м3/ч | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Балансы холодной воды питьевого качества, м3/год | 1858,0 | 1858,0 | 1858,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные расходы товарного отпуска, руб./Гкал | 5065,66 | 5065,66 | 5065,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 6 р. п. Черлак |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/ч | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/ч | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Топливный баланс, тут/год | 0 | 0 | 0 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 |
| Баланс теплоносителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Балансы холодной воды питьевого качества, м3/год | 0 | 0 | 0 | 210,58 | 210,58 | 210,58 | 210,58 |
| Производственные расходы товарного отпуска, руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 3202,4 | 3340,1 | 3719,2 | 4141,4 |

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Показатели тарифно-балансовой модели по единой теплоснабжающей организации МУП «Тепловодоснбжение» приведены в таблице 2.59.

Таблица 2.59

| Наименование/вид деятельности | Теплоснабжение* |  |  | Водоснабжение |  |  | Баня |  | Всего по организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Принято РЭК | Факт | Ед. изм. | Принято РЭК | Факт | Ед. изм. | Факт |  |
| Выработка, в натуральных единицах | Гкал | 47 610,24 | 46 384,73 | куб.м. | 596 091,00 | 600 436,50 |  |  | Х |
| Объем реализации, Всего, в том числе: | Гкал | 25 579,50 | 25 279,09 | куб.м. | 494 455,00 | 498 339,55 |  | 4 875 | Х |
| бюджето-финансируемые потребители | Гкал | 17 390,31 | 17 378,55 | куб.м. | 29 365,26 | 22 313,46 |  |  | Х |
| население | Гкал | 6 006,89 | 5 745,79 | куб.м. | 397 205,67 | 404 458,39 | помывка (чел.) | 4 875 | Х |
| прочие | Гкал | 2 182,30 | 2 154,75 | куб.м. | 67 884,07 | 71 567,70 |  |  | Х |
| Топливо, Всего, в том числе | тыс. руб. | 39 100,00 | 40 639,70 | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | 444,54 | 41 084,24 |
| газ | тыс. руб. | 19 637,49 | 18 325,88 | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  | 18 325,88 |
| транспортировка газа | тыс. руб. | 4 355,23 | 4 049,68 | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  | 4 049,68 |
| уголь | тыс. руб. | 15 107,28 | 18 264,14 | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | 444,54 | 18 708,68 |
| прочие | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Эл. энергия | тыс. руб. | 13 110,24 | 11 128,27 | тыс. руб. | 2 442,82 | 8 396,24 | тыс. руб. | 36,47 | 19 560,98 |
| Вода на технол. нужды | тыс. руб. | 1 258,10 | 1 752,18 | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | 185,72 | 1 937,90 |
| Материалы | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 3 873,41 | 3 690,86 | тыс. руб. | 968,91 | 1 945,89 | тыс. руб. |  | 5 636,75 |
| Заработная плата | тыс. руб. | 14 486,35 | 11 398,93 | тыс. руб. | 9 602,23 | 10 816,98 | тыс. руб. | 476,52 | 22 692,43 |
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 4 374,88 | 3 501,52 | тыс. руб. | 2 899,87 | 3 252,98 | тыс. руб. | 150,20 | 6 904,70 |
| Расходы на содержание, эксплуатацию оборудования и ремонт | тыс. руб. | 3 543,53 | 3 168,53 | тыс. руб. | 3 645,88 | 2 643,02 | тыс. руб. | 105,22 | 5 916,77 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 10 093,58 | 13 269,40 | тыс. руб. | 8 891,83 | 13 498,20 | тыс. руб. | 997,82 | 27 765,42 |
| Внепроизводственные расходы | тыс. руб. | 11 134,79 | 11 752,54 | тыс. руб. | 8 889,40 | 11 584,04 | тыс. руб. | 467,61 | 23 804,19 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 100 974,88 | 100 301,93 | тыс. руб. | 37 340,94 | 52 137,35 | тыс. руб. | 2 864,10 | 155 303,38 |
| Доходы | тыс. руб. | 96 565,07 | 94 794,82 | тыс. руб. | 34 785,73 | 35 865,60 | тыс. руб. | 860,53 | 131 520,95 |
| Производственные доходы | тыс. руб. | 96 565,07 | 94 794,82 | тыс. руб. | 34 785,73 | 35 865,60 | тыс. руб. | 860,53 | 131 520,95 |
| Внепроизводственные доходы | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Финанс. результат | тыс. руб. | -4 409,81 | -5 507,11 | тыс. руб. | -2 555,21 | -16 271,75 | тыс. руб. | -2 003,57 | -23 782,43 |

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

• тариф ежегодно формируется и пересматривается;

• в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

• исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

• тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

• для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной  инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая,

обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 2.60 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих

Организаций

| Системы теплоснабжения Черлакского городского поселения | Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 р.п. Черлак, № 2 р.п. Черлак, № 6 р.п. Черлак, № 10 р.п. Черлак, кот. П. Затон | МУП «Тепловодоснабжение» | 5539015020 | 646250, Омская область, р. п. Черлак, ул. Новая, 142 |

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Таблица 2.61 	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень

систем теплоснабжения

| Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес | Системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепловодоснабжение» | 5539015020 | 646250, Омская область, р. п. Черлак, ул. Новая, 142 | Черлакского городского поселения |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация МУП  «Тепловодоснабжение» удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности

единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, за 2022 - 2023 годы не зафиксированы.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия систем теплоснабжения р. п. Черлак от муниципальных источников тепловой энергии охватывает территории, являющиеся центральной и окраинными частями р. п. Черлак. К системе теплоснабжения подключены бюджетные потребители, жилые дома и прочие потребители.

Зона действия рассматриваемых источников тепловой энергии совпадают с зоной действия системы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

ГЛАВА 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению  и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 2.62

| - № п\п | - Наименование предложения по строительству и реконструкции | - Кап.вложения - тыс. руб. | - Предполагаемые источники финансирования | - Объем финансирования тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2024-2028 | - 2029 - -2038 |
| - А | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| 1 | Строительство блочно – модульной газовой котельной мощностью 0,6 (детский сад № 7) | 10000 | бюджет муниципального района, областной бюджет |  | 10000 |
| 2 | Строительство тепловых сетей от планируемых к строительству объектов | 2400 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района |  | 2400 |
| 3 | Плановая замена ветхих и изношенных тепловых сетей в р. п. Черлак средним диаметром 100 мм при бесканальной прокладке в пенополиуретановой изоляции | 13550,0 | Средства предприятия, бюджет муниципального района, областной бюджет | 2400,0 | 11150,0 |
| 4 | Разработка ПСД по объекту: Реконструкция Центральной котельной р. п. Черлак Черлакского района Омской области с установкой 3 водогрейных котлов по 3 МВт и оборудования | 5000,0 | бюджет муниципального района, областной бюджет |  | 5000,0 |
| 5 | Реконструкция Центральной котельной р. п. Черлак Черлакского района Омской области с установкой 3 водогрейных котлов по 3 МВт и оборудования | 21500,0 | Средства предприятия, бюджет муниципального района, областной бюджет |  | 21500,0 |
| 6 | Приобретение и установка термоблока газового уличного ТГУ Норд-350 - 1 шт. .с тепловыми сетями в р. п. Черлак | 10000,0 | Средства предприятия, бюджет муниципального района, областной бюджет | 10000,0 |  |
| 7 | Приобретение и установка термоблока газового уличного ТГУ Норд-150 - 1 шт. с тепловыми сетями в р. п. Черлак | 9000,0 |  | 9000,0 |  |
| 8 | Строительство модульной газовой котельной 6 МВт.с тепловыми сетями в р. п. Черлак | 120000,0 |  | 120000,0 |  |
| 9 | Строительство модульной газовой котельной 1,7 МВт.с тепловыми сетями в р. п. Черлак | 50000,0 |  |  | 50000,0 |

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и  (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

1. Необходима плановая замена ветхих и изношенных тепловых сетей в р. п. Черлак   средним диаметром 100 мм при бесканальной прокладке в пенополиуретановой изоляции,  после закрытия котельных сети подлежат списанию и демонтажу.

2. Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях заменить по дефектным участкам при производстве капитального ремонта тепловую изоляцию трубопроводов из минеральной ваты на тепловую изоляцию из пенополиуретана.

3. Выполнить строительство теплотрасс от планируемых к строительству объектов соцкультбыта до источников теплоснабжения.

4. В соответствии с  ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести обязательные энергетические обследования тепловых сетей на территории Черлакского городского поселения.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не запланировано.

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения были учтены изменения тепловой нагрузки котельных р. п. Черлак.

## ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

## Приложение. Схемы теплоснабжения